## Дефктная ведомость УКК
Приложение №1 к технической спецификации
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт градирни оборотного водоснабжения тит 3602 ПГПН на 2022 г.
№ п./п | Наименование работ | Объём работ |  | Необходимые материалы, запчасти |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Демонтаж градирни: - мощность охлаждения 62800 кВт - расход воды 4500 м³/ч (3х1500 на секцию) - температура горячей (входящей) воды 40ºС - температура холодной (выходящей) воды 28ºС - температура влажного термометра 21ºС / | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Автотранспорт, леса , автокран, инструмент, СИЗ и СИЗОД, прожектора, газоанализаторы на содержание: H2S, O2,CO2 (при провед. ремонтных работ газоанализаторы должны быть у каждой бригады исполнителей), и приспособления Подрядная организация
1.1 | Демонтаж дифузора Ø7000мм, массой 1500 кг (отм. 7м) | тн./шт. | 4,5/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
| Разбалчивание болтов с гайками М10х35 | шт | 468
| Разбалчивание болтов с гайками М12х110 | шт | 144
1.2 | Демонтаж электродвигателя N-55кВт, 1480 об/мин, массой 355кг. | шт | 1,065/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
(отм.7м)
1.3 | Демонтаж рабочего колеса вентилятора массой 120 кг (отм.7м) | шт | 0,360/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.4 | Демонтаж соединительного вала массой 50 кг (отм.7м) | шт | 0,150/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.5 | Демонтаж редуктора конического двухступенчатого массой 350кг. | шт | 3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
(отм. 7м)
1.6 | Монтаж наружных наружных инвентарных лесов на высоту до 7м. | м2 | 560 | Строительные леса | м2 | 560 | Подрядная организация
1.7 | Монтаж наружных наружных инвентарных лесов на высоту до 7м. | м2 | 560 | Строительные леса | м2 | 560 | Подрядная организация
1.8 | Демонтаж F-перила капители 1из стеклопластика 50х30х3,0 длина 9965мм, массой 12 кг (отм. 7м)массой 2 кг (отм. 7м) | тн/шт. | 0,072/6 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.9 | Демонтаж F-перила капители 2 из стеклопластика 50х30х3,0 длина 10020мм, массой 12 кг (отм. 7м) | тн/шт. | 0.144/12
1.10 | Демонтаж настила из стеклопластика 150х15х10000. массой 20кг (отм. 7м) | тн/шт. | 0,400/200 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.11 | Демонтаж защитной сетки массой 15 кг (отм 1,5м) | тн./шт. | 0,450/30
1.11 | Демонтаж жалюзей из пластика массой 150кг (отм. 1,5м) | тн./шт. | 0,300/2
1.12 | Демонтаж обшики из стеклопластика массой 2600кг | м2 | 304
1.13 | (отм. от 2 до 7м)
1.14 | Демонтаж главной распределительной трубы Ø600х12 | тн./шт. | 1,5/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.15 | массой 500 кг(отм. 6м)
1.16 | Демонтаж ветви распределительной трубы Ø150х10 | тн./шт | 3,2/60 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
1.17 | массой 53 кг (отм. 6м)
1.18 | Демонтаж главной распределительной трубы Ø200х12 | тн./шт. | 0,516/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
массой 172 кг(отм. 6м)
1.19 | Демонтаж ветви распределительной трубы Ø100х10 | тн./шт | 3,2/60 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация
массой 19 кг (отм. 6м)
1.20 | Демонтаж F-поперечены №1 102х45хх6.0 длинной 6287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,075/2
1.21 | Демонтаж F-поперечены №2 102х45хх6.0 длинной 8000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4
1.22 | Демонтаж F-поперечены №3 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,075/2
1.23 | Демонтаж F-поперечены №4 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4
1.24 | Демонтаж F-поперечены №5 102х45хх6.0 длинной 10000мм, массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4
1.25 | Демонтаж F-поперечены №6 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4
1.26 | Демонтаж F-поперечены №7 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.27 | Демонтаж F-поперечены №8 102х45хх6.0 длинной 10000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.28 | Демонтаж F-поперечены №9 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.29 | Демонтаж F-поперечены №10 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,304/8
1.30 | Демонтаж F-поперечены №11 102х45хх6.0 длинной 8000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.31 | Демонтаж F-поперечены №12 102х45хх6.0 длинной 6287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,304/8
1.32 | Демонтаж F-поперечены №13 152х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.33 | Демонтаж F-поперечены №14 152х45хх6.0 длинной 10000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.34 | Демонтаж F-поперечены №15 152х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16
1.35 | Демонтаж опорной балки 200х60х10 длинной 2075мм, массой 118кг (отм.6м) | тн/шт | 3,5/30
1.36 | Демонтаж стоек F-перила капители 1; размер 75х75х6 длинной 1255мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,133/30
1.37 | Демонтаж F-связей между поперечными балками 1; размер 75х75х6 длинной 1554мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,080/12
1.38 | Демонтаж F-связей между поперечными балками2; размер 75х75х6 длинной 1578мм массой 6,7 (отм. 7м) | тн/шт | 0,080/12
1.39 | Демонтаж F-связей между поперечными балками 3; размер 75х75х6 длинной 3416мм массой 15,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,572/36
1.40 | Демонтаж F-связей между поперечными балками 4; размер 75х75х6 длинной 849мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,172/36
1.41 | Демонтаж F-связей между поперечными балками 5; размер 75х75х6 длинной 849мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,115/24
1.42 | Демонтаж стойки окна для впуска воздуха 75х75х6 длтнной 2200 массой 8 кг. | тн/шт | 0,096/12
1.43 | Демонтаж стоек F-перила капители 2; размер 75х75х6 длинной 2200мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,118/18
1.44 | Демонтаж F- соединительной детали поперечены размер 250х75х6 | шт | 60
1.45 | Демонтаж F- соединительной детали косой связи размер 470х75х6 | шт | 168
1.46 | Демонтаж фиксированной трубки поперечены 75х75х6 длинной 250мм масса 3,23кг | тн/шт | 0,118/36
1.47 | Демонтаж F-стрингера 1; 102х45х6.0 длинной 1075мм массой 11кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,330/30
1.48 | Демонтаж F-стрингера 2; 102х45х6.0 длинной 1075мм массой 11 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,660/60
1.49 | Демонтаж F-стрингера 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,074/2
1.50 | Демонтаж F-связей между продольными балками 1; размер 75х75х6 длинной 2489мм массой 9,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32
1.51 | Демонтаж F-связей между продольными балками 2; размер 75х75х6 длинной 2508мм массой 9,6(отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32
1.52 | Демонтаж F-связей между продольными балками 3; размер 75х75х6 длинной 2508мм массой 9,9 (отм. 7м) | тн/шт | 0,155/16
1.53 | Демонтаж F-связей между продольными балками 4; размер 75х75х6 длинной 1209мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,153/32
1.54 | Демонтаж F-связей между продольными балками 5; размер 75х75х6 длинной 2050мм массой 9,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32
1.55 | Демонтаж F-перила капетели 3; размер 50х30х3 длинна 9865мм | тн/шт | 5,1/6
1.56 | Демонтаж стойки F-перила капетели 2; размер 75х75х6 длинна 2508мм массой 11 кг | тн/шт | 0,110/10
1.57 | Демонтаж F-стрингера 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм массой 54 кг. (отм.6м) | тн/шт | 1,5/28
1.58 | Демонтаж F-прямой колонки А-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,280/8
1.59 | Демонтаж F-прямой колонки А-2; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,140/4
1.60 | Демонтаж F-прямой колонки А-3; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,140/4
1.61 | Демонтаж F-прямой колонки В-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,420/12
1.62 | Демонтаж F-прямой колонки В-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12
1.63 | Демонтаж F-прямой колонки В-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12
1.64 | Демонтаж F-прямой колонки С-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,420/12
1.65 | Демонтаж F-прямой колонки С-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12
1.66 | Демонтаж F-прямой колонки С-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12
1.67 | Демонтаж F-прямой колонки D-1; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,124/4
1.68 | Демонтаж F-прямой колонки D-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,124/4
1.69 | Демонтаж ножек прямой колонки 1 | шт | 2
1.70 | Демонтаж ножек прямой колонки 2 | шт | 32
1.71 | Демонтаж ножек прямой колонки 3 | шт | 12
1.72 | Демонтаж ножек прямой колонки 4 | шт | 48
2 | Монтаж градирни: - мощность охлаждения 62800 кВт - расход воды 4500 м³/ч (3х1500 на секцию) - температура горячей (входящей) воды 40ºС - температура холодной (выходящей) воды 28ºС - температура влажного термометра 21ºС / | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Материал ПО
2.1 | Монтаж ножек прямой колонки | шт | 94 | Ножки прямой колонки 1 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Ножки прямой колонки 2 | шт | 32 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Ножки прямой колонки 3 | шт | 12 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Ножки прямой колонки 4 | шт | 48 |  | Материал подрядчика
2.2 | Монтаж F-прямой колонки А-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,280/8 | F-прямая колонка А-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, | шт | 8 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х35 | комп | 820
2.3 | Монтаж F-прямой колонки А-2; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,140/4 | F-прямая колонка А-2; размер 75х75х6 длинной 8042мм, | шт | 4 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х55 | комп | 680
2.4 | Монтаж F-прямой колонки А-3; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,140/4 | F-прямая колонка А-3; размер 75х75х6 длинной 8042мм, | шт | 4 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х80 | комп | 440
2.5 | Монтаж F-прямой колонки В-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,420/12 | F-прямая колонка В-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х100 | комп | 720
2.6 | Монтаж F-прямой колонки В-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12 | F-прямая колонка В-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х110 | комп | 1150
2.7 | Монтаж F-прямой колонки В-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12 | F-прямая колонка В-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Болт с гайками М10х130 | комп | 1070
2.8 | Монтаж F-прямой колонки С-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, массой 35кг | тн/шт | 0,420/12 | F-прямая колонка С-1; размер 75х75х6 длинной 8042мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
2.9 | Монтаж F-прямой колонки С-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12 | F-прямая колонка С-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
2.10 | Монтаж F-прямой колонки С-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,372/12 | F-прямая колонка С-3; размер 75х75х6 длинной 6938мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
2.11 | Монтаж F-прямой колонки D-1; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,124/4 | F-прямая колонка D-1; размер 75х75х6 длинной 6938мм, | шт | 12 |  | Материал подрядчика
2.12 | Монтаж F-прямой колонки D-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм, массой 31кг | тн/шт | 0,124/4 | F-прямая колонка D-2; размер 75х75х6 длинной 6938мм | шт | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №1 102х45хх6.0 длинной 6287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,075/2 | F-поперечена №1 102х45х6.0 длинной 6287,5мм | шт | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №2 102х45хх6.0 длинной 8000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4 | F-поперечена №2 102х45хх6.0 длинной 8000мм | шт | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №3 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,075/2 | F-поперечена №3 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм | шт | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №4 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4 | F-поперечена №4 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм | шт | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №5 102х45хх6.0 длинной 10000мм, массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4 | F-поперечена №5 102х45хх6.0 длинной 10000мм | шт | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №6 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,152/4 | F-поперечена №6 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм | шт | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №7 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №7 102х45хх6.0 длинной 9787,5мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №8 102х45хх6.0 длинной 10000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №8 102х45хх6.0 длинной 10000мм массой 38 кг. | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №9 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №9 102х45хх6.0 длинной 10287,5мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №10 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,304/8 | F-поперечена №10 102х45хх6.0 длинной 7787,5мм | шт | 8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №11 102х45хх6.0 длинной 8000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №11 102х45хх6.0 длинной 8000мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №12 102х45хх6.0 длинной 6287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,304/8 | F-поперечена №12 102х45хх6.0 длинной 6287,5мм | шт | 8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №13 152х45хх6.0 длинной 9787,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №13 152х45хх6.0 длинной 9787,5мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №14 152х45хх6.0 длинной 10000мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №14 152х45хх6.0 длинной 10000мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-поперечены №15 152х45хх6.0 длинной 10287,5мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,608/16 | F-поперечена №15 152х45хх6.0 длинной 10287,5мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж опорной балки 200х60х10 длинной 2075мм, массой 118кг (отм.6м) | тн/шт | 3,5/30 | Опорня балка 200х60х10 длинной 2075мм, | шт | 30 |  | Материал подрядчика
| Монтаж стоек F-перила капители 1; размер 75х75х6 длинной 1255мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,133/30 | Стойка F-перила капители 1; размер 75х75х6 длинной 1255мм | шт | 30 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между поперечными балками 1; размер 75х75х6 длинной 1554мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,080/12 | F-связь между поперечными балками 1; размер 75х75х6 длинной 1554мм | шт | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между поперечными балками2; размер 75х75х6 длинной 1578мм массой 6,7 (отм. 7м) | тн/шт | 0,080/12 | F-связь между поперечными балками2; размер 75х75х6 длинной 1578мм | шт | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между поперечными балками 3; размер 75х75х6 длинной 3416мм массой 15,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,572/36 | F-связей между поперечными балками 3; размер 75х75х6 длинной 3416мм | шт | 36 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между поперечными балками 4; размер 75х75х6 длинной 849мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,172/36 | F-связь между поперечными балками 4; размер 75х75х6 длинной 849мм | шт | 36 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между поперечными балками 5; размер 75х75х6 длинной 849мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,115/24 | F-связь между поперечными балками 5; размер 75х75х6 длинной 849мм | шт | 24 |  | Материал подрядчика
| Монтаж стойки окна для впуска воздуха 75х75х6 длтнной 2200 массой 8 кг. | тн/шт | 0,096/12 | Стойка окна для впуска воздуха 75х75х6 длинной 2200мм | шт | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж стоек F-перила капители 2; размер 75х75х6 длинной 2200мм массой 6,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,118/18 | Стойка F-перила капители 2; размер 75х75х6 длинной 2200мм | шт | 18 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F- соединительной детали поперечены размер 250х75х6 | шт | 60 | F- соединительная деталь поперечены размер 250х75х6 | шт | 60 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F- соединительной детали косой связи размер 470х75х6 | шт | 168 | F- соединительная деталь косой связи размер 470х75х6 | шт | 168 |  | Материал подрядчика
| Монтаж фиксированной трубки поперечены 75х75х6 длинной 250мм масса 3,23кг | тн/шт | 0,118/36 | Фиксированная трубка поперечены 75х75х6 длинной 250мм | шт | 36 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-стрингера 1; 102х45х6.0 длинной 1075мм массой 11кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,330/30 | F-стрингер 1; 102х45х6.0 длинной 1075мм | шт | 30 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-стрингера 2; 102х45х6.0 длинной 1075мм массой 11 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,660/60 | F-стрингер 2; 102х45х6.0 длинной 1075мм | шт | 60 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-стрингера 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм массой 38 кг. (отм.6м) | тн/шт | 0,074/2 | F-стрингер 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм | шт | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между продольными балками 1; размер 75х75х6 длинной 2489мм массой 9,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32 | F-связь между продольными балками 1; размер 75х75х6 длинной 2489мм | шт | 32 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между продольными балками 2; размер 75х75х6 длинной 2508мм массой 9,6(отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32 | F-связь между продольными балками 2; размер 75х75х6 длинной 2508мм | шт | 32 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между продольными балками 3; размер 75х75х6 длинной 2508мм массой 9,9 (отм. 7м) | тн/шт | 0,155/16 | F-связь между продольными балками 3; размер 75х75х6 длинной 2508мм | шт | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между продольными балками 4; размер 75х75х6 длинной 1209мм массой 4,8 (отм. 7м) | тн/шт | 0,153/32 | F-связей между продольными балками 4; размер 75х75х6 длинной 1209мм | шт | 32 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-связей между продольными балками 5; размер 75х75х6 длинной 2050мм массой 9,6 (отм. 7м) | тн/шт | 0,307/32 | F-связей между продольными балками 5; размер 75х75х6 длинной 2050мм | шт | 32 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-перила капетели 3; размер 50х30х3 длинна 9865мм | тн/шт | 5,1/6 | F-перила капетели 3; размер 50х30х3 длинна 9865мм | шт | 6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж стойки F-перила капетели 2; размер 75х75х6 длинна 2508мм массой 11 кг | тн/шт | 0,110/10 | Стойка F-перила капетели 2; размер 75х75х6 длинна 2508мм | шт | 10 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-стрингера 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм массой 54 кг. (отм.6м) | тн/шт | 1,5/28 | F-стрингера 3; 152х45х6.0 длинной 10075мм | шт | 28 |  | Материал подрядчика
| Монтаж блока окна для впуска 1 | шт | 32 | Блок окна для впуска 1 | шт | 32 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Соединительная окна для впуска 1 L-1630 | шт | 1
| Монтаж блока окна для впуска 2 | шт | 8 | Блок окна для впуска 2 | шт | 8 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Соединительная окна для впуска 2 L-655 | шт | 1
|  |  |  | Соединительная окна для впуска 3 L-442 | шт | 1
| Монтаж отдельного блока заполнителей 2000х608х500 массой 15кг | тн/шт | 9/600 | блока заполнителей TL-1 2000х608х500 | шт | 600 |  | Материал подрядчика
| Монтаж отдельного блока заполнителей 2000х608х500 массой 15кг | тн/шт | 9/300 | блок заполнителей TL-2 2000х304х500 | шт | 300 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-перила капители 1из стеклопластика 50х30х3,0 длина 9965мм, | тн/шт. | 0,072/6 | F-перила капители 1из стеклопластика 50х30х3,0 длина 9965мм, | тн/шт. | 6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж F-перила капители 2 из стеклопластика 50х30х3,0 длина 10020мм, | тн/шт. | 0.144/12 | F-перила капители 2 из стеклопластика 50х30х3,0 длина 10020мм, | тн/шт. | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж настила из стеклопластика 150х15х10000. | тн/шт. | 0,400/200 |  |  |  |  | материал ПИМ
| Монтаж защитной сетки массой 15 кг (отм 1,5м) | тн./шт. | 0,450/30 |  |  |  |  | материал ПИМ
| Монтаж жалюзей из пластика массой 150кг (отм. 1,5м) | тн./шт. | 0,300/2 |  |  |  |  | материал ПИМ
| Монтаж обшики из стеклопластика массой 2600кг | м2 | 304 | Кран г/п 70 | шт | 1
(отм. от 2 до 7м)
| Монтаж главной распределительной трубы Ø600х12 | тн./шт. | 1,5/3 | Кран г/п 70 | шт | 1
массой 500 кг(отм. 6м)
| Монтаж ветви распределительной трубы Ø150х10 | тн./шт | 3,2/60 | Кран г/п 70 | шт | 1
массой 53 кг (отм. 6м)
| Монтаж главной распределительной трубы Ø200х12 | тн./шт. | 0,516/3 | Кран г/п 70 | шт | 1
массой 172 кг(отм. 6м)
| Монтаж ветви распределительной трубы Ø100х10 | тн./шт | 3,2/60 | Кран г/п 70 | шт | 1
массой 19 кг (отм. 6м)
| Монтаж электродвигателя N-55кВт, 1480 об/мин, массой 355кг. | тн/шт | 1,065/3 | Кран г/п 70
(отм.7м)
| Монтаж рабочего колеса вентилятора массой 120 кг (отм.7м) | тн/шт | 0,360/3 | Регулируемая опора | шт | 3 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Верхний кронштейн | шт | 3
|  |  |  | Верхний кронштейн | шт | 9
|  |  |  | Центральный кронштейн | шт | 3
|  |  |  | Центральный кронштейн | шт | 18
|  |  |  | Кран г/п 70 | шт | 1
|  |  |  | Нижний кронштейн | шт | 6
| Монтаж соединительного вала массой 50 кг (отм.7м) | шт | 0,150/3 | Кран г/п 70 | шт | 1
| Монтаж редуктора конического двухступенчатого массой 350кг. | шт | 3 | Кран г/п 70 | шт | 1
| Монтаж дифузора Ø7000мм, массой 1500 кг (отм. 7м) | тн./шт. | 4,5/3 | Кран г/п 70 | шт | 1 | Подрядная организация | Материал ПИМ