## Дефктная ведомость УКК
Приложение №1 к технической спецификации
ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор | [5 empty] | Директор департамента по управлению ТОРО
по термокаталитическим углубляющим процессам | [5 empty] | производственных активов
_________________________ Сахауов А.Б | [5 empty] | __________________________Наконечный Н.И
"_________"__________________2021 г. | [5 empty] | "________" __________________2021г.
СОГЛАСОВАНО:
Главный механик - начальник ОГМ
_________________________Кокорев Н.В.
"_________"__________________2021 г.
СОГЛАСОВАНО:
И.О главного метролога - начальник отдела
_________________________Амельченко А.И
"_________"__________________2021 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на дополнительные объемы и ревизию КИП оборудования УКК ПГПН (март) 2022 г.
№ п./п | Наименование работ | Объём работ |  | Необходимые материалы, запчасти |  |  | ИсПодрядная организациялнитель | Примечание
|  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Замена компенсатора (мягкой-ставки) котла-утилизатора М-0154 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | АвтотрансПодрядная организациярт, леса , автокран, инструмент, СИЗ и СИЗОД, прожектора, газоанализаторы на содержание: H2S, O2,CO2 (при провед. ремонтных работ газоанализаторы должны быть у каждой бригады исПодрядная организациялнителей), и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
1.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 52 | Инвентарные леса П.О |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
1.2 | Монтаж внутренных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 55 | Инвентарные леса П.О |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
1.3 | Демонтаж временного саркофага из листовой стали Ст20 толщиной 4мм компенсатора Ду6000мм с использованием газорезки | тн | 3.05 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 8/час
1.4 | Демонтаж керомоволокна внутри саркофага | м3 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 2/час
1.5 | Демонтаж огнеупорного покрытия | м3 | 4.5 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 8/час
1.6 | Монтаж временной металлоконструкций для фиксирования трубопровода | тн | 2.295 | Швеллер 20П, ГОСТ 8240-97 / 09Г2С | тн | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 100тн Подрядная организациядрядная организация
|  |  |  | Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 / Ст3 | тн | 0.35
|  |  |  | Сталь листовая 10 мм ГОСТ 16523-97/Ст3 (6000х2000х10) | тн | 0.945
|  |  |  | Электроды ESAB OK53.70 | кг | 60
1.7 | Демонтаж компенсатора Ду5244мм на отм+42м (Неметаллический компенсатор. T- 1150°C, Pрас-10КПа, Весь-4500кг, Среда: дымовой газ. Диаметр 5244мм. Материал: 16Mn (ГОСТ 17ГС) | шт/кг | 1/4500 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 250тн-Подрядная организация
1.8 | Чистка мест сварки шлифмашинкой Ду5244*22мм под сварку | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.9 | Монтаж нового компенсатора Ду5244мм на отм+42м (Неметаллический компенсатор. T- 1150°C, Pрас-10КПа, Весь-4500кг, Среда: дымовой газ. Диаметр 5244мм. Материал: 16Mn (ГОСТ 17ГС) | шт/кг | 1/4500 | Неметаллический компенсатор | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | материал заказчика/ кран250тн-Подрядная организация
| Сварка стыков Ду5244*22мм | стык/м2 | 2/0.8 | ESAB OK 53.70 3.2мм | кг | 180 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.10 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий стыка Ду5244*22мм | стык /м2/м | 2/0.8/33 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.11 | Монтаж огнеупорного покрытия | м3 | 4.5 | Огнеупорный бетон Seven Cast 78 NB | м3 | 4.5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.12 | Демонтаж транспортировочных шпилек М16*700мм | комп | 20 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.13 | Демонтаж временной металлоконструкций для фиксирования трубопровода | тн | 2.295 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 250тн Подрядная организациядрядная организация
1.14 | Демонтаж внутренных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 55 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
1.15 | Демонтаж наружных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 52 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
2 | Чистка дренажной диний спец.клапана 0100-XV-001.
2.1 | Демонтаж задвижек 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 4/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 64
2.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг | 1/25 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
2.3 | Разболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32
2.4 | Спуск запорных арматур с отм+20м на нулевую отметку | шт | 5 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 100тн-Подрядная организациядрядная организация/ 1.5м/час
| Задвижка 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 4/30
| КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 1/25
2.5 | Перевозка запорных арматур в цех для ревизий | шт | 5 |  |  |  | ПГПН.УКК
2.6 | Ревизия запорных арматур | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Задвижка 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 4
| КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 1
2.7 | Чистка дренажной диний спец.клапана 0100-XV-001 | [5 empty] | ПГПН.УКК
2.8 | Перевозка запорных арматур с цеха на установку после ревизий | [5 empty] | ПГПН.УКК
| Задвижка 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 4/30
| КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 1/25
2.9 | Подъем запорных арматур с нулевой отметки на отм+20м | шт | 5 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 100тн-Подрядная организациядрядная организация/ 1.5м/час
| Задвижка 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 4/30
| КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг на ед | 1/25
2.10 | Монтаж задвижек 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг | 4/30 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 64 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 6 |  | Материал подрядчика
2.11 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт/кг | 1/25 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
2.12 | Сболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 4 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
3 | Замена задвижек на линий рециркуляций суспензий от Р-0218.
3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.63
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1
3.2 | Резка трубопровода Ду50 толщиной 5.54мм | стык | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3 | Резка трубопровода Ду50 толщиной 3.91мм | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4 | Монтаж фланцевого соединения 2" CL300 (Ду50 Ру40) А182 F5 | шт | 3 | Фланец Ду50 CL300 SCH80 А182 F5 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж фланцевого соединения 2" CL300 (Ду50 Ру40) А182 F22 | шт | 1 | Фланец Ду50 CL300 SCH40 А182 F22 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
| Сварка трубопровода Ду50 SCH80 толщиной 5,54мм | стык | 3 | Электроды ОК NiCrMo-3 3.2мм | кг | 2.5 |  | Материал подрядчика
| Сварка трубопровода Ду50 SCH40 толщиной 3.91мм | стык | 1 | Электроды ОК NiCrMo-3 3.2мм | кг | 1 |  | Материал подрядчика
3.5 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду50 толщ.5,54мм | стык | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду50 толщ.3.91мм | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.7 | Монтаж задвижки Ду50 CL300 (Ду50 Ру40) А217 С5 | шт/кг на ед | 2/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
3.8 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.63 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.63 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 |  | Материал подрядчика
4 | Ревизия задвижки на линий пускового КГФ на границе 1 эстакады
4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.11
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.34
4.2 | Демонтаж задвижки 6" CL300 (Ду150, Ру50 кг/см²) отм+8700 | шт/кг | 1/144 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн 1м/час-Подрядная организация
| Шпилька 3/4"х145, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 24
4.3 | Перевозка в цех для ревизий | шт/кг | 1/144 |  |  |  | ПГПН.УКК
4.4 | Ревизия задвижек 6" CL300 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5 | Перевозка с цеха на установку после ревизий | шт/кг | 1/144 |  |  |  | ПГПН.УКК
4.6 | Монтаж задвижки 6" CL300 отм+8700 | шт/кг | 1/144 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн/ 0.5 м/час.-Подрядная организация Материал подрядчика
| Шпилька 3/4"х145, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"х145, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.11 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 3.11 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.34 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.34 |  | Материал подрядчика
5 | Ревизия запорных арматур клапанной сборки 0150-FV-11301
5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.39
5.2 | Демонтаж задвижек 4" CL150 (Ду100, Ру16 кг/см²) отм+8700 | шт/кг на ед | 3/78 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4"х130, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 32
5.3 | Перевозка в цех для ревизий | шт/кг на ед | 3/78 |  |  |  | ПГПН.УКК
5.4 | Ревизия задвижек 4" CL150 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.5 | Перевозка с цеха на установку после ревизий | шт/кг на ед | 3/78 |  |  |  | ПГПН.УКК
5.6 | Монтаж задвижки 4" CL300 | шт/кг на ед | 3/78 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4"х145, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 36 | Шпилька 3/4"х145, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.39 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.39 |  | Материал подрядчика
6 | Ревизия задвижки у тела R-0102 на клапанной сборке 0100-FV-032
6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21
6.2 | Демонтаж задвижки 8" CL300 (Ду200, Ру50 кг/см²) отм+36м | шт/кг | 1/228 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн 1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 7/8"х155, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 24
6.3 | Перевозка в цех для ревизий | шт/кг | 1/228 |  |  |  | ПГПН.УКК
6.4 | Ревизия задвижек 8" CL300 | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.5 | Перевозка с цеха на установку после ревизий | шт/кг | 1/228 |  |  |  | ПГПН.УКК
6.6 | Монтаж задвижки 8" CL300 отм+36м | шт/кг | 1/228 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн 1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Шпилька 7/8"х155, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 24 | Шпилька 7/8"х155, с 2-мя гайками A193 Gr. B7 | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
6.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21 |  | Материал подрядчика
7 | Замена задвижки на теплообменнике Е-01505
7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
7.2 | Резка трубопровода Ду100 толщиной 8,56мм А333 Gr6 | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.3 | Демонтаж задвижки 4" CL600 (Ду100, Ру100 кг/см²) отм+8700 | шт/кг | 1/128 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн.2м/час-Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 7/8" х170, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | компл. | 16
7.4 | Монтаж фланцевого соединения 4" CL600 (Ду100 Ру100) А350 LF2 CL1 SCH80 | шт | 1 | Фланец Ду100 CL300 SCH80 А350 LF2 CL1 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Сварка трубопровода Ду100 SCH80 толщиной 8,56мм | стык | 1 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.5 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду100 толщ.8,56мм | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.6 | Монтаж задвижки 4" CL600 (Ду100, Ру100 кг/см²) отм+15 | шт/кг | 1/128 | Задвижка Ду100 CL600 А216 WSB | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн.2м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
|  |  |  | Прокладка АРМКО RJ DN100 CL600 Octagonal Soft Iron ASME B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
| Шпилька 7/8" х170, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | компл. | 16 | Шпилька 7/8" х170, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
7.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
8 | Ревизия спец.клапана 0100-HV-049
8.1 | Демонтаж клапана 0100-HV-049. Ду800 СL150 | шт/кг | 1/1500 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн. 8м/час-Подрядная организация
| Шпилька 3/4" х155, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 96
8.2 | Спуск клапана с отметки +6м на нулевую отметку | шт/кг | 1/1500 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн. 8м/час-Подрядная организация
8.3 | Перевозка в цех для ревизий | шт/кг | 1/1500 |  |  |  | ПГПН.УКК
8.4 | Ревизия клапана 0100-HV-049 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5 | Перевозка с цеха на установку после ревизий | шт/кг | 1/1500 |  |  |  | ПГПН.УКК
8.6 | Подъем клапана с нулевой отметки на отм+6м | шт/кг | 1/1500 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн. 8м/час-Подрядная организация
8.7 | Монтаж клапана 0100-HV-049. Ду800 СL150 | шт/кг | 1/1500 | Прокладка спирально-навитая с внутренним и наружным кольцом DN800 CL150 (Pn2.0) 304/FG | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х155, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 96 | Шпилька 3/4" х155, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
9 | Чистка отбора прибора 0100-LISA-002
9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
9.2 | Демонтаж задвижки Ду50 CL300 (Ру40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
9.3 | Демонтаж катушки Ду50 L-500мм | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Разболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 2
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
9.4 | Чистка отбора прибора 0100-LISA-002 | [5 empty] | ПГПН.УКК
| Монтаж катушки Ду50 L-500мм | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Сболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организация
| Монтаж задвижки Ду50 CL300 (Ру40) | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организация
9.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10 | Чистка отбора прибора 0100-LISA-001А/В/С | шт | 3
10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
10.2 | Демонтаж задвижки Ду50 CL300 (Ру40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
10.3 | Демонтаж катушки Ду50 L-500мм | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Разболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 2
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
10.4 | Чистка отбора прибора 0100-LISA-001А/В/С | [5 empty] | ПГПН.УКК
| Монтаж катушки Ду50 L-500мм | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
| Сболчивание фланцевых соединений 2" CL300 (Ду50 Ру30) | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж задвижки Ду50 CL300 (Ру40) | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организация | Материал подрядчика
10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
11 | Чистка линий клапана 0150-UV-0023
11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14
11.2 | Демонтаж задвижки Ду25 CL600 (Ру100) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.3 | Демонтаж клапана Ду25 CL600 (Ру100) | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.4 | Демонтаж трубопровода Ду25 L-10м | м | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.5 | Чистка отбора и трубопровода | м | 10 |  |  |  | ПГПН.УКК
11.6 | Монтаж трубопровода Ду25 L-10м | м | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.7 | Монтаж клапана Ду25 CL600 (Ру100) | шт/кг | 1/40 | Прокладка АРМКО RJ DN25 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.8 | Монтаж задвижки Ду25 CL600 (Ру100) | шт | 1 | Прокладка АРМКО RJ DN25 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
12 | Чистка линий клапана 0150-UV-0024
11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14
11.2 | Демонтаж задвижки Ду25 CL600 (Ру100) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.3 | Демонтаж клапана Ду25 CL600 (Ру100) | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.4 | Демонтаж трубопровода Ду25 L-10м | м | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.5 | Чистка отбора и трубопровода | м | 10 |  |  |  | ПГПН.УКК
11.6 | Монтаж трубопровода Ду25 L-10м | м | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.7 | Монтаж клапана Ду25 CL600 (Ру100) | шт/кг | 1/40 | Прокладка АРМКО RJ DN25 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.8 | Монтаж задвижки Ду25 CL600 (Ру100) | шт | 1 | Прокладка АРМКО RJ DN25 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
11.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
13 | Чистка отборов расходомера 0250-FT-014
13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
13.2 | Демонтаж ЗКС отборов Ду20 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/2
13.3 | Чистка отборов расходомера 0250-FT-014 | [5 empty] | ПГПН.УКК
13.4 | Демонтаж ЗКС отборов Ду20 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/2
13.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
14 | Чистка линий клапана 0200-PV-062B
14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
14.2 | Демонтаж клапана Ду25 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/40
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
14.3 | Разболчивание фланцевых соединений 1" CL300 (Ду25 Ру40) | шт | 6
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 20
14.4 | Чистка линий клапана Ду25 CL300 (Ру40) | м | 6 |  |  |  | ПГПН,УКК
14.5 | Сболчивание фланцевых соединений 1" CL300 (Ду25 Ру40) | шт | 6 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 20
14.6 | Монтаж клапана Ду25 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/40 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
14.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.27 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
15 | Чистка отборов уровномера 0250-LISA-008
15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
15.2 | Демонтаж уровномера Ду50 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.3 | Чистка отборов уровномера 0250-LISA-008 | шт | 2 |  |  |  | ПГПН.УКК
15.4 | Монтаж уровномера Ду50 CL300 (Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
16 | Ревизия байпасной задвижки клапана 0150-FV-11001
16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.2 | Демонтаж задвижки Ду50 CL150 (Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация - 0.5м/час
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
16.3 | Ревизия задвижки Ду50 CL150 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.4 | Демонтаж задвижки Ду50 CL150 (Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/30 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х100, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
17 | Ревизия байпасной задвижки клапана 0200-FV-0022
17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,9
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,062
17.2 | Демонтаж задвижки Ду80 CL600 (Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
17.3 | Ревизия задвижки Ду80 CL600 (Ру100) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.4 | Монтаж задвижки Ду80 CL600 (Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка АРМКО RJ DN80 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,9 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0,9 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,062 |  | Материал подрядчика
Ревизия клапанов обратного потока
18 | Ревизия КОП. Топливный газ из Е-0105 в С-0201
18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
18.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+25м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
18.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+25м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
18.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
19 | Ревизия КОП. Перемешивательный пар в куб С-0201
19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.069
19.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
19.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 1/60 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
19.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.069 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.069 |  | Материал подрядчика
20 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0203А/В | шт | 2
20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
20.2 | Демонтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.3 | Ревизия КОП Ду100 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.4 | Монтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
20.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
21 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0202А/В | шт | 2
21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
21.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
22 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0201А/В | шт | 2
22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
22.2 | Демонтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.3 | Ревизия КОП Ду100 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.4 | Монтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
22.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
23 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0204А/В | шт | 2
22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
22.2 | Демонтаж КОП 12" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 2/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.3 | Ревизия КОП Ду300 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.4 | Монтаж КОП 12" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 2/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN300 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
22.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
24 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0205А/В | шт | 2
24.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
24.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
24.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
24.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
24.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
25 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0206А/В | шт | 2
25.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
25.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
25.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
25.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
25.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
26 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0207А/В | шт | 2
26.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
26.2 | Демонтаж КОП 14" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 2/300 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
26.3 | Ревизия КОП Ду350 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
26.4 | Монтаж КОП 14" CL300 (Ду350 Ру40) | шт/кг | 2/300 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN350 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
26.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
27 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0208А/В | шт | 2
27.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
27.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
27.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
27.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
27.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
28 | Ревизия КОП. Азот в D-0202
28.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
28.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
28.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
28.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
28.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
29 | Ревизия КОП. Из товарного парка в D-0202 (пусковая линия/линия заполнения)
29.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
29.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
29.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
29.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
29.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
30 | Ревизия КОП. ЛГКК от Р-0209А/В в D-0202
30.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
30.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
30.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
30.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
30.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 150 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
31 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0209А/В | шт | 2
31.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 150 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
31.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
31.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
31.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
31.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 150 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
32 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0210А/В
32.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
32.2 | Демонтаж КОП 12" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 2/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
32.3 | Ревизия КОП Ду300 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
32.4 | Монтаж КОП 12" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 2/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN300 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
32.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
33 | Ревизия КОП. Пар из коллектора в С-0203 | шт | 2
33.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21
33.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 1/130 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
33.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
33.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 1/130 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
33.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2,4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.21 |  | Материал подрядчика
34 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0212А/В | шт | 2
34.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
34.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
34.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
34.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
34.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
35 | Ревизия КОП. Легкий газойль из парка в D-0203 (пусковая линия/линия заполнения)
35.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
35.2 | Демонтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
35.3 | Ревизия КОП Ду100 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
35.4 | Монтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 1/80 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
35.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
36 | Ревизия КОП. Азот в D-0203
36.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
36.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
36.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
36.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
36.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
37 | Ревизия КОП. ТГКК от Р-0213А/В в D-0203
37.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
37.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
37.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
37.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
37.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
38 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0213А/В | шт | 2
38.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
38.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
38.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
38.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
38.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
39 | Ревизия КОП. От Р-0212А/В в D-0204
39.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
39.2 | Демонтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
39.3 | Ревизия КОП Ду80 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
39.4 | Монтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
39.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
40 | Ревизия КОП. От Р-0214А/В в D-0204
40.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
40.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
40.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
40.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
40.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.93 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
41 | Ревизия КОП. Азот в D-0204
41.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
41.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
41.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
41.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
41.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
42 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0214А/В | шт | 2
42.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13
42.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
42.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
42.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
42.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 |  | Материал подрядчика
43 | Ревизия КОП. Азот в D-0204
43.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
43.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
43.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
43.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
43.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
44 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0215А/В | шт | 2
44.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13
44.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
44.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
44.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
44.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 100 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 100 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 |  | Материал подрядчика
45 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0218А/В | шт | 2
45.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
45.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
45.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
45.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
45.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
46 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0211А/В | шт | 2
46.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
46.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
46.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
46.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
46.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
47 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0216А/В/С/Д | шт | 4
47.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 12
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,24
47.2 | Демонтаж КОП 14" CL300 (Ду300 Ру40) | шт/кг | 4/600 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
47.3 | Ревизия КОП Ду350 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
47.4 | Монтаж КОП 14" CL300 (Ду350 Ру40) | шт/кг | 4/600 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN350 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
47.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 12 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 12 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,24 |  | Материал подрядчика
48 | Ревизия КОП. Азот в D-0206
48.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
48.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
48.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
48.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
48.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
49 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0217А/В | шт | 2
49.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13
49.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
49.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
49.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
49.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 |  | Материал подрядчика
50 | Ревизия КОП. Азот в D-0207
50.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
50.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
50.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
50.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
50.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
51 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0220А/В | шт | 2
51.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13
51.2 | Демонтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
51.3 | Ревизия КОП Ду80 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
51.4 | Монтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
51.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 |  | Материал подрядчика
52 | Ревизия КОП. Азот в D-0208
52.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
52.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
52.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
52.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
52.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
53 | Ревизия КОП. Азот в D-0209
53.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
53.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
53.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
53.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
53.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
54 | Ревизия КОП. Азот в D-0210
54.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
54.2 | Демонтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
54.3 | Ревизия КОП Ду80 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
54.4 | Монтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
54.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
55 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0222А/В | шт | 2
21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
21.2 | Демонтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.3 | Ревизия КОП Ду150 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.4 | Монтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
56 | Ревизия КОП. Пар из коллектора в D-0211
56.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
56.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
56.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
56.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
56.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
57 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0251A/B | шт | 2
57.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
57.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL150 (Ду40 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
57.3 | Ревизия КОП Ду40 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
57.4 | Монтаж КОП 1.5" CL150 (Ду40 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
57.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
58 | Ревизия КОП. Кислая вода от Р-0203А/В в А-0251А/В/С/Д | шт | 4
58.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
58.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL150 (Ду40 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
58.3 | Ревизия КОП Ду40 CL150 (Py16) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
58.4 | Монтаж КОП 1.5" CL150 (Ду40 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
58.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
59 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0252А/В | шт | 2
59.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
59.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
59.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
59.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
59.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
60 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0253А/В | шт | 2
60.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3
60.2 | Демонтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) | шт/кг | 4/600 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
60.3 | Ревизия КОП Ду250 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
60.4 | Монтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) | шт/кг | 4/600 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
60.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 |  | Материал подрядчика
61 | Ревизия КОП. Кислая вода из D-0254
61.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
61.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
61.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
61.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
61.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
62 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0254А/В | шт | 2
62.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
62.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
62.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
62.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
62.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
63 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0255А/В | шт | 2
63.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
63.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
63.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
63.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
63.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
64 | Ревизия КОП. Кислая вода из D-0255
64.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
64.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
64.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
64.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
64.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
65 | Ревизия КОП. Кислая вода из D-0256В
65.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
65.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
65.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
65.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
65.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
66 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0256А/В | шт | 2
66.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
66.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
66.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
66.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
66.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
67 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0259 в топливную сеть
67.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15
67.2 | Демонтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
67.3 | Ревизия КОП Ду250 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
67.4 | Монтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
67.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15 |  | Материал подрядчика
68 | Ревизия КОП. Азот в D-0260
68.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
68.2 | Демонтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
68.3 | Ревизия КОП Ду50 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
68.4 | Монтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
68.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
69 | Ревизия КОП. Кислая вода из D-0260
69.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
69.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
69.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
69.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
69.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
70 | Ревизия КОП. Кислая вода от Р-0263
70.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
70.2 | Демонтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
70.3 | Ревизия КОП Ду80 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
70.4 | Монтаж КОП 3" CL150 (Ду80 Ру16) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
70.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
71 | Ревизия КОП. Кислая вода на отпарную установку
71.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
71.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
71.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
71.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 1/60 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
71.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
72 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0257А/В | шт | 2
72.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
72.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
72.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
72.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
72.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
73 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0258А/В | шт | 2
73.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
73.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
73.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
73.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
73.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 150 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
74 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0259А/В | шт | 2
74.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
74.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
74.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
74.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
74.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
75 | Ревизия КОП. Из Е-0261 в Секцию 700
75.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15
75.2 | Демонтаж КОП 10" CL150 (Ду250 Ру16) на отм +16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
75.3 | Ревизия КОП Ду250 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
75.4 | Монтаж КОП 10" CL150 (Ду250 Ру16) на отм+16м | шт/кг | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
75.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.15 |  | Материал подрядчика
76 | Ревизия КОП. От Р-0258А/В в С-0256
76.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
76.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
76.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
76.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
76.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
77 | Ревизия КОП. От D-0261В в секцию 500
77.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
77.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
77.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
77.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
77.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
78 | Ревизия КОП. Из D-0261В на установку регенерации амина
78.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
78.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
78.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
78.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
78.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
79 | Ревизия КОП. От Р-0262 на установку регенерации амина
79.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
79.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
79.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
79.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
79.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
80 | Ревизия КОП. Из С-0256 на установку регенерации амина
80.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
80.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
80.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
80.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
80.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
81 | Ревизия КОП. От С-0254 на установку регенерации амина
81.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
81.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 1/110 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
81.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
81.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 1/110 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
81.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
82 | Ревизия КОП. После первого манометра P-0260А/В | шт | 2
82.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.7
82.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
82.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
82.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
82.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.7 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.7 |  | Материал подрядчика
83 | Ревизия КОП. Из С-0256 в С-0251
83.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
83.2 | Демонтаж КОП 6" CL600 (Ду150 Ру100) на отм+16м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
83.3 | Ревизия КОП Ду150 CL600 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
83.4 | Монтаж КОП 6" CL600 (Ду150 Ру100) на отм+16м | шт/кг | 1/80 | Прокладка АРМКО RJ DN150 CL600 Octagonal Soft IronASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
83.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
84 | Ревизия КОП. Пусковая линия/ линия набора давления перед М-0251
84.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
84.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
84.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
84.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
84.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
85 | Ревизия КОП. Линия перед М-0251
85.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052
85.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
85.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
85.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
85.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.052 |  | Материал подрядчика
86 | Ревизия КОП. Коллектор азота ВД
86.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 10 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
86.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
86.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
86.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
86.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
87 | Ревизия КОП. Из сети в Т-0152 | шт | 4
87.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
87.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
87.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
87.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
87.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
88 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01513А/В | шт | 2
88.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
88.2 | Демонтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
88.3 | Ревизия КОП Ду100 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
88.4 | Монтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
88.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
89 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01512А/В | шт | 2
89.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52
89.2 | Демонтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
89.3 | Ревизия КОП Ду150 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
89.4 | Монтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
89.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.52 |  | Материал подрядчика
90 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01511А/В/С | шт | 3
90.1 | Демонтаж КОП 22" CL150 (Ду500 Ру16) | шт/кг | 3/250 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
90.2 | Ревизия КОП Ду500 CL150 (Py16) | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
90.3 | Монтаж КОП 22" CL150 (Ду500 Ру16) | шт/кг | 3/250 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN500 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
91 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01514
91.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
91.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
91.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
91.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
91.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
92 | Ревизия КОП. На линии выкида Р-01514 перед Т-01502
92.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
92.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
92.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
92.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
92.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
93 | Ревизия КОП. На линии выкида Р-01511А/В/С перед Т-01502 | шт | 2
93.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035
93.2 | Демонтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
93.3 | Ревизия КОП Ду50 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
93.4 | Монтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
93.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035 |  | Материал подрядчика
94 | Ревизия КОП. На линии выкида Р-01513А/В в дренажную линию Т-01503
94.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
94.2 | Демонтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
94.3 | Ревизия КОП Ду25 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
94.4 | Монтаж КОП 1" CL150 (Ду25 Ру16) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN25 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
94.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
95 | Ревизия КОП. После первого манометра К-01501А/B/C | шт | 3
95.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7.2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.77
95.2 | Демонтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 3/225 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
95.3 | Ревизия КОП Ду150 CL150 (Py16) | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
95.4 | Монтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 3/225 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
95.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7.2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 7.2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.77 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.77 |  | Материал подрядчика
96 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01516А/В | шт | 2
96.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
96.2 | Демонтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
96.3 | Ревизия КОП Ду100 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
96.4 | Монтаж КОП 4" CL150 (Ду100 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
98.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
97 | Ревизия КОП. Из R-01502 в С-01501
97.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
97.2 | Демонтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
97.3 | Ревизия КОП Ду150 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
97.4 | Монтаж КОП 6" CL150 (Ду150 Ру16) | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
97.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
98 | Ревизия КОП. После первого манометра Р-01519А/В | шт | 2
98.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035
98.2 | Демонтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
98.3 | Ревизия КОП Ду50 CL150 (Py16) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
98.4 | Монтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
98.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.035 |  | Материал подрядчика
99 | Ревизия КОП. Линия питательной воды на Е-206 А/В/С/Д. . Линия продувки Е-206 А/В/С/Д. Е-0207А/В/С/Д | шт | 16
99.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 16
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1
99.2 | Демонтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 16/800 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
99.3 | Ревизия КОП Ду80 CL600 (Py100) | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
99.4 | Монтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 16/800 | Прокладка АРМКО RJ DN80 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 32 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
99.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 16 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1 |  | Материал подрядчика
100 | Ревизия КОП. Линия продувки (периодическая) с Е-206A/B/C/D, E-207A/B/C/D | шт | 8
100.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.55
100.2 | Демонтаж КОП 2" CL600 (Ду50 Ру100) | шт/кг | 8/480 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
100.3 | Ревизия КОП Ду50 CL600 (Py100) | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
100.4 | Монтаж КОП 2" CL600 (Ду50 Ру100) | шт/кг | 8/480 | Прокладка АРМКО RJ DN50 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
100.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.55 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.55 |  | Материал подрядчика
101 | Ревизия КОП. Линия питательной воды на Е-207 А/В/С/Д. | шт | 8
101.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.45
101.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL600 (Ду40 Ру100) | шт/кг | 8/480 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
101.3 | Ревизия КОП Ду40 CL600 (Py100) | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
101.4 | Монтаж КОП 1.5" CL600 (Ду40 Ру100) | шт/кг | 8/480 | Прокладка АРМКО RJ DN40 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
101.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.45 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.45 |  | Материал подрядчика
102 | Ревизия КОП. Линия питательной воды на Е-204 A/В | шт | 2
102.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13
102.2 | Демонтаж КОП 2" CL600 (Ду50 Ру100) на отм+12м | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 2м/час
102.3 | Ревизия КОП Ду50 CL600 (Py100) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
102.4 | Монтаж КОП 2" CL600 (Ду50 Ру100) | шт/кг | 2/150 | Прокладка АРМКО RJ DN50 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
102.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.13 |  | Материал подрядчика
103 | Ревизия КОП. Линия продувки (непрерывная) с Е-204 A/В | шт | 2
103.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124
103.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
103.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
103.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
103.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  | Материал подрядчика
104 | Ревизия КОП. Линия продувки (периодическая) с Е-204 A/В | шт | 2
104.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030
104.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
104.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
104.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
104.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 |  | Материал подрядчика
105 | Ревизия КОП. Линия конденсата после Е-1502/Е-0106/Е-1505/Е-1501 | шт | 4
105.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.07
105.2 | Демонтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
105.3 | Ревизия КОП Ду50 CL150 (Py16) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
105.4 | Монтаж КОП 2" CL150 (Ду50 Ру16) | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
105.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.07 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.07 |  | Материал подрядчика
106 | Ревизия КОП. Линия питательной воды на экономайзер М-0154
106.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
106.2 | Демонтаж КОП 8" CL600 (Ду200 Ру100) на отм +16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
106.3 | Ревизия КОП Ду200 CL600 (Py100) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
106.4 | Монтаж КОП 8" CL600 (Ду200 Ру100) на отм +16м | шт/кг | 1/150 | Прокладка АРМКО RJ DN200 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
106.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
107 | Ревизия КОП. Линия подачи воды с Р-1511 А/В/С на форсунки охлаждения
107.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
107.2 | Демонтаж КОП 12" CL150 (Ду300 Ру16) | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
107.3 | Ревизия КОП Ду300 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
107.4 | Монтаж КОП 12" CL150 (Ду300 Ру16) | шт/кг | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN300 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
107.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
108 | Ревизия КОП. Линия подачи пожарной воды после Р-1520 на форсунки охлаждения
108.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
108.2 | Демонтаж КОП 14" CL150 (Ду350 Ру16) | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
108.3 | Ревизия КОП Ду350 CL150 (Py16) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
108.4 | Монтаж КОП 14" CL150 (Ду350 Ру16) | шт/кг | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN350 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
108.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
109 | Ревизия КОП. Подача пара СД на форсунку М-0157 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
109.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
109.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 4/240 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
109.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
109.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 4/240 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
109.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
110 | Ревизия КОП. Подача питательной воды СД на форсунку М-0157 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
110.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
110.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
110.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
110.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
110.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
111 | Ревизия КОП. Подача воздуха КИП на форсунку М-0157 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
111.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
111.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
111.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
111.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
111.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
112 | Ревизия КОП. Подача пара СД на форсунку М-0156 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
112.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
112.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/240 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
112.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
112.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/240 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
112.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
113 | Ревизия КОП. Подача питательной воды СД на форсунку М-0156 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
113.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
113.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация- 1м/час
113.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
113.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация- 1м/час
113.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
114 | Ревизия КОП. Подача воздуха КИП на форсунку М-0156 обводной линии дым.газов котла М-0154 | шт | 4
114.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
114.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
114.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
114.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 4/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
114.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
115 | Ревизия КОП. Мазут с парка на установку/ Мазут с парка на установку, на месте смешения со смесевым сырьем | шт | 2
115.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5
115.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/220 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
115.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
115.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/220 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
115.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 |  | Материал подрядчика
116 | Ревизия КОП. Вакуумный газойль из парка на установку/Вакуумный газойль из парка на установку,на месте смешения со смесевым сырьем | шт | 2
116.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4
116.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/140 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
116.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
116.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/140 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
116.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 |  | Материал подрядчика
117 | Ревизия КОП. Тяжелый рафинат с КПА на установку/Тяжелый рафинат с КПА на установку, на месте смешения со смесевым сырьем | шт | 2
117.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124
117.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
117.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
117.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
117.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  | Материал подрядчика
118 | Ревизия КОП. Тяжелый газойль УЗК на установку/Тяжелый газойль УЗК на установку, на месте смешения со смесевым сырьем | шт | 2
118.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
118.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
118.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
118.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
118.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
119 | Ревизия КОП. Минимальный байпас от Р-0101А/В обратно в D-0101 | шт | 1
119.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
119.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
119.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
119.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/70 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
119.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
120 | Ревизия КОП. Линия рециркуляции сырья из Е-0104А/В | шт | 1
120.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
120.2 | Демонтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
120.3 | Ревизия КОП Ду250 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
120.4 | Монтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
120.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
121 | Ревизия КОП. Азот для регулирования давления | шт | 1
121.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.065
121.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
121.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
121.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
121.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.065 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.065 |  | Материал подрядчика
122 | Ревизия КОП. Смесевое сырье от Р-0101А/В | шт | 2
122.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4
122.2 | Демонтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм +16м | шт/кг | 2/300 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
122.3 | Ревизия КОП Ду250 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
122.4 | Монтаж КОП 10" CL300 (Ду250 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/300 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
122.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 |  | Материал подрядчика
123 | Ревизия КОП. Поликеросин от Р-1607 А/В на границе 1ая эстакада/ Поликеросин от Р-1607 А/В врезка в смесевое сырье | шт | 2
123.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
123.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
123.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
123.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
123.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
124 | Ревизия КОП. Пассиватор никеля в смесевое сырье | шт | 1
124.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014
124.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 1/15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
124.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
124.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 1/15 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
124.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.44 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.014 |  | Материал подрядчика
125 | Ревизия КОП. Сырье из М-0106, Перед INJ -0102 A/В/С/D/E/F/G | шт | 7
125.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1
125.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 7/420 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
125.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
125.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 7/420 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
125.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1 |  | Материал подрядчика
126 | Ревизия КОП. Пар ВД из коллектора на INJ -0102 A/В/С/D/E/F/G | шт | 7
126.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 17
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 2
126.2 | Демонтаж КОП 6" CL600 (Ду150 Ру100) на отм +16м | шт/кг | 7/870 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 3м/час
126.3 | Ревизия КОП Ду150 CL600 (Py100) | шт | 7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
106.4 | Монтаж КОП 6" CL600 (Ду150 Ру100) на отм +16м | шт/кг | 7/870 | Прокладка АРМКО RJ DN150 CL600 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 | шт | 14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 3м/час
106.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 17 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 17 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 2 |  | Материал подрядчика
127 | Ревизия КОП. Тяжелая нафта МТС в INJ -0103 A/B | шт | 2
127.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
127.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
127.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
127.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
127.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
128 | Ревизия КОП. Пар ВД из коллектора на INJ -0103 A/В | шт | 2
128.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
128.2 | Демонтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
128.3 | Ревизия КОП Ду80 CL600 (Py100) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
128.4 | Монтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 2/150 | Прокладка АРМКО RJ DN80 CL600 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
128.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
129 | Ревизия КОП. Рецикл шлама от Р-0218А/В, Р-0211А/В в INJ -0104 A | шт | 2
129.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
129.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +35м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
129.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
129.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм +35м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 0.5м/час
129.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
130 | Ревизия КОП. Пар ВД из коллектора на INJ -0104 A/В | шт | 2
130.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
130.2 | Демонтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
130.3 | Ревизия КОП Ду80 CL600 (Py100) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
130.4 | Монтаж КОП 3" CL600 (Ду80 Ру100) | шт/кг | 2/150 | Прокладка АРМКО RJ DN80 CL600 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
130.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
131 | Ревизия КОП. Рецикл шлама от Р-0218А/В перед смешением на INJ -0104 A/В/ Тяжелый газойль от Р-0211 А/В перед смешением на INJ -0104 A/В | шт | 2
131.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12
131.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
131.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
131.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм+15м | шт/кг | 2/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
131.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.12 |  | Материал подрядчика
132 | Ревизия КОП. Пар СД из коллектора на INJ -0101 A/В/С/Д ( перед форсункой ) | шт | 4
132.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24
132.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +8м | шт/кг | 4/240 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
132.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
132.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +8м | шт/кг | 4/240 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
132.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.24 |  | Материал подрядчика
133 | Ревизия КОП. Пар СД из коллектора на INJ -0105 A ( перед форсункой ) | шт | 2
133.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
133.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+30м | шт/кг | 2/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
133.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
133.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+30м | шт/кг | 2/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
133.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
134 | Ревизия КОП. Пар СД на R-0101, после 0100-FV-028
134.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
134.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
134.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
134.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
134.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
135 | Ревизия КОП. Пар СД на верх R-0102, после 0100-FV-030 ( пар антикоксования)
135.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
135.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +40м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организация- 1м/час
135.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
135.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +40м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн-Подрядная организация- 1м/час
135.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
136 | Ревизия КОП. Пар СД на R-0102, после 0100-FV-031 пар на отпарку
136.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
136.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
136.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
136.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
136.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
137 | Ревизия КОП. Пар СД на R-0102, после 0100-FV-032 пар на стабилизацию/Пар СД на R-0102, после 0100-FV-033 пар на отпарку | шт | 2
137.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5
137.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +40м | шт/кг | 2/220 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
137.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
137.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +40м | шт/кг | 2/220 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
137.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 |  | Материал подрядчика
138 | Ревизия КОП. Пар СД на R-0102, после 0100-FV-029 пар на отпарку
138.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
138.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+40м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
138.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
138.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+40м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
138.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
139 | Ревизия КОП. Пар СД на R-0102, после 0100-FV-029 пар на отпарку
139.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
139.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +45м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организация- 1м/час
139.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
139.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +45м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн-Подрядная организация- 1м/час
139.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
140 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0102 в R-0101 в Р101/Р102/Р103/в низ R-0101 | шт | 4
140.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
140.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 4/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
140.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
140.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 4/60 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
140.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
141 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0102 на выход R-0102/P-201~212. L-201~ 208 | шт | 21
141.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 10
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4
141.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 21/200 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
141.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 21 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
141.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) | шт/кг | 21/200 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 44 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
141.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 10 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 10 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 |  | Материал подрядчика
142 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0102 в R-0103 в I302~ I310 | шт | 9
114.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 9
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.8
114.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 9/270 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
114.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 9 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
114.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 9/270 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 18 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
114.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 9 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 9 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.8 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.8 |  | Материал подрядчика
143 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0102 в R-0103 в Р301~ P307, I311-313 | шт | 10
143.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
143.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+25м | шт/кг | 10/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
143.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
143.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+25м | шт/кг | 10/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
143.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
144 | Ревизия КОП. Воздух КИП в R-0104 на Р401~ Р408, L401~ 404 | шт | 11
144.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
144.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+20м | шт/кг | 11/110 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
144.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 11 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
144.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+20м | шт/кг | 11/110 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 22 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
144.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
145 | Ревизия КОП. Воздух технический в распред.кольцо R-0104
145.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
145.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
145.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
145.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+12м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
145.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
146 | Ревизия КОП. Воздух КИП в линию М-0103/М-0104 в R-0104
146.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030
146.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
146.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
146.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
146.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 |  | Материал подрядчика
147 | Ревизия КОП. Воздух КИП в линию М-0102А/В в R-0104 | шт | 2
147.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.060
146.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
146.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
146.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
146.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.060 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.060 |  | Материал подрядчика
148 | Ревизия КОП. Воздух технический на 0100 PV-0101 от PCV-123
148.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030
148.2 | Демонтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм +8м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
148.3 | Ревизия КОП Ду50 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
148.4 | Монтаж КОП 2" CL300 (Ду50 Ру40) на отм +8м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
148.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 120 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 120 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.030 |  | Материал подрядчика
149 | Ревизия КОП. Ревизия КОП. Воздух КИП в низ R-0104 от PCV-140 | шт | 2
149.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
149.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
149.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
149.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/30 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
149.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
150 | Ревизия КОП. Транспортный воздух от К-0101 в линию загрузки/выгрузки катализатора в R-0104
150.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
150.2 | Демонтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
150.3 | Ревизия КОП Ду150 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
150.4 | Монтаж КОП 6" CL300 (Ду150 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
150.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
151 | Ревизия КОП. Воздух КИП в линию загрузки/выгрузки катализатора в R-0104 | шт | 2
151.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1
151.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
151.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
151.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 2/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
151.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 |  | Материал подрядчика
152 | Ревизия КОП. Воздух КИП в систему выгрузки М-0101А перед PI158~ PI171 | шт | 14
152.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4
152.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+20м | шт/кг | 14/140 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
152.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 14 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
152.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+20м | шт/кг | 14/140 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 28 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
152.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 7 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 7 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.4 |  | Материал подрядчика
153 | Ревизия КОП. Воздух КИП в R-0105 на P501~Р507, L-501,502, Воздух КИП на выход дымовых газов из R-0105 | шт | 10
153.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
153.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 10/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
153.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
153.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 10/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
153.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
154 | Ревизия КОП. Воздух технический в линию воздуха для горения в R-0105
154.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
154.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
154.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
154.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
154.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
155 | Ревизия КОП. Воздух КИП в линию загрузки/выгрузки катализатора в R-0104/R-0105 | шт | 2
155.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
155.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 2/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
155.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
155.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 2/30 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
155.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
156 | Ревизия КОП. Воздух технический после PCV 204 в CY-0104A/В/С/D | шт | 41
156.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 20
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.8
156.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+50м | шт/кг | 41/400 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн-Подрядная организациядрядная организация 5м/час
156.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 41 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
156.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+50м | шт/кг | 41/400 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 82 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 100тн-Подрядная организациядрядная организация 5м/час
156.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 20 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 20 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.8 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.8 |  | Материал подрядчика
157 | Ревизия КОП. Воздух КИП в R-0106 oт PCV-259 на верх в L605
157.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
157.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
157.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
157.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 1/50 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
157.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
158 | Ревизия КОП. Воздух КИП в R-0106 oт PCV-259 на P601 -Р602, L601-603 | шт | 5
158.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5
158.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 5/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
158.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 5 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
158.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 5/80 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация-0,5м/час
158.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 |  | Материал подрядчика
159 | Ревизия КОП. Воздух технический oт PCV-260 в линию катализатора от R-0105/ Воздух технический в линию воздуха для ожижения от К-0101 в R-0106 | шт | 4
159.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3
159.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+40м | шт/кг | 4/160 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
159.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
159.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+40м | шт/кг | 4/160 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
159.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 |  | Материал подрядчика
160 | Ревизия КОП. Воздух КИП в R-0107 на L604-L606/ Азот НД oт PCV-257 над SLV-0102/ Воздух КИП oт PCV-258 в R-0107 на точку Р603-P610/ L604-606 | шт | 12
160.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5.2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3
160.2 | Демонтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 12/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
160.3 | Ревизия КОП Ду20 CL300 (Py40) | шт | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
160.4 | Монтаж КОП 3/4" CL300 (Ду20 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 12/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN20 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
160.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5.2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 5.2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 80 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 80 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.3 |  | Материал подрядчика
161 | Ревизия КОП. Воздух технический после PCV-295 в R-0107 на I606~ I624 | шт | 17
161.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 17
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.5
161.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 17/510 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 3м/час
161.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 17 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
161.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+45м | шт/кг | 17/510 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 34 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 3м/час
161.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 17 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 17 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.5 |  | Материал подрядчика
162 | Ревизия КОП. Топливный газ от D-0102 в R-0107 после PCV-360 в I120~I127 | шт | 8
162.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5
162.2 | Демонтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 8/240 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
162.3 | Ревизия КОП Ду40 CL300 (Py40) | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
162.4 | Монтаж КОП 1.5" CL300 (Ду40 Ру40) на отм+35м | шт/кг | 8/240 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN40 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация 1м/час
162.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.5 |  | Материал подрядчика
163 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0259 в D-0102 после PV-377A
163.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
163.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +20м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
163.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
163.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +20м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
163.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
164 | Ревизия КОП. Азот НД в D-0102 после PV-377B
164.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
164.2 | Демонтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +25м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
164.3 | Ревизия КОП Ду100 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
164.4 | Монтаж КОП 4" CL300 (Ду100 Ру40) на отм +25м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн-Подрядная организация- 1м/час
164.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
165 | Ревизия КОП. Топливный газ из D-0102 в систему РРБ
165.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062
165.2 | Демонтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/75 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
165.3 | Ревизия КОП Ду80 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
165.4 | Монтаж КОП 3" CL300 (Ду80 Ру40) на отм+16м | шт/кг | 1/75 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн -Подрядная организациядрядная организация 1м/час
165.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.062 |  | Материал подрядчика
166 | Ревизия КОП. Пар СД на РРБ
166.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
166.2 | Демонтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
166.3 | Ревизия КОП Ду200 CL300 (Py40) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
166.4 | Монтаж КОП 8" CL300 (Ду200 Ру40) на отм +12м | шт/кг | 1/120 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/Кран 25тн-Подрядная организациядрядная организация 0,5м/час
166.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.4 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
167 | Ревизия КОП. Пар ВД на РРБ
167.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2
167.2 | Демонтаж КОП 10" CL600 (Ду250 Ру100) | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
167.3 | Ревизия КОП Ду250 CL600 (Py100) | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
167.4 | Монтаж КОП 10" CL600 (Ду250 Ру100) | шт/кг | 1/150 | Прокладка АРМКО RJ DN250 CL600 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
167.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.2 |  | Материал подрядчика
Замена компенсатора РРБ. ЕХ-0101
168 | Замена компенсатора EX-0101на R-0103 | шт | 1
168.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов на отм +30м | м2 | 30 | Инвентарные леса П.О |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
168.2 | Монтаж временной металлоконструкций для фиксирования стояка R-0107 на отм+30м | тн | 1.5 | Швеллер 20П, ГОСТ 8240-97 / 09Г2С | тн | 1.5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 100тн Подрядная организациядрядная организация
168.3 | Демонтаж компенсатора Ду1428*14мм L-2500мм на отм+30м ( Металлический компенсатор. T- 650°C, Pпроек-0.36МПа, Весь-3248кг, Среда: катализатор. Диаметр Ду1428*14мм. L-2500мм. Материал: Q345R (ГОСТ 09Г2С) | шт/кг | 1/3248 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Кран 100тн-Подрядная организация
168.4 | Демонтаж огнеупорного покрытия | м3 | 0.3
168.5 | Чистка мест сварки шлифмашинкой Ду1428*14 под сварку | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
168.6 | Монтаж нового компенсатора Ду1428*14мм L-2500мм на отм+30м ( Металлический компенсатор. T- 650°C, Pпроек-0.36МПа, Весь-3248кг, Среда: катализатор. Диаметр Ду1428*14мм. L-2500мм. Материал: Q345R (ГОСТ 09Г2С) | шт/кг | 1/3248 | Металлический компенсатор | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/ кран100тн-Подрядная организация
| Сварка стыков Ду1428*14мм | сты/м2 | 2/0.2 | ESAB OK 53.70 3.2мм | кг | 70 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
168.7 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий стыка Ду1428*14мм | стык/м2/м | 2/0.2/9 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
168.8 | Монтаж внутренных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 30 |  |  |  |  | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
168.9 | Монтаж огнеупорного покрытия | м3 | 0.3 | Огнеупорный бетон Seven Cast 78 NB | м3 | 0.3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
168.10 | Демонтаж транспортировочных шпилек М30*500мм | комп | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
168.11 | Демонтаж временной металлоконструкций для фиксирования трубопровода | тн | 1.5 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация
168.12 | Демонтаж наружных инвентарных лесов на отм +30м | м2 | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
168.13 | Демонтаж внутренных инвентарных лесов на отм +41м | м2 | 30 |  |  |  |  | кран 100тн Подрядная организациядрядная организация - 4/час
Восстановление огнеупорного покрытия трубопровода дымовых газов
169 | Востановление огнеупорного покрытия трубопровода между клапанами BV-0152A/B
169.1 | Демонтаж огнеупорного покрытия на отм+16м | м3 | 1
168.2 | Монтаж огнеупорного покрытия на отм+16м | м3 | 1 | Огнеупорный бетон Seven Cast 78 NB | м3 | 0.3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 25тн 2м/час
170 | Востановление огнеупорного покрытия трубопровода между клапанами BV-0151A/B
171.1 | Демонтаж концентрического перехода Ø914*406.4*12.7*12.7 L-610мм. Вес- 125.6кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация/ 1м/час
171.2 | Монтаж огнеупорного покрытия | м3 | 0.21 | Огнеупорный бетон Seven Cast 78 NB | м3 | 0.21 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика/кран 70тн 1м/час
171.3 | Монтаж концентрического перехода Ø914*406.4*12.7*12.7 L-610мм. Вес- 125.6кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 70тн-Подрядная организациядрядная организация/ 1м/час
171.4 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий стыка Ду914*12.7мм | стык | 1
171.5 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий стыка Ду406*12.7мм | стык | 1
Ревизия и замена КИП оборудования
1 | Сужающее устройство | шт | 1
1.1 | 0150-FT-0049
1.1.2 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.1.3 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
1.1.3.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3,635 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.3.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.366 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.4.1 | Демонтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/70 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
1.1.4.1.1 | Резка трубопровода Dn300-SCH60 | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.4.1.2 | Перевозка расходомера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.4.1.3 | Сварка стыков Ø300 | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.4.1.4 | Произведение дефектоскопии сварных швов трубопровода Ду300 методом неразрушающего контроля | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.4.1.5 | Сварка стыков Ø300 | стык | 4 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 13 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.1.4.1.6 | Произведение дефектоскопии сварных швов трубопровода Ду50 методом неразрушающего контроля | стык | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
1.1.5 | Монтаж расходомера на отм+40м : | шт/кг | 1/70 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
1.1.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN300 SCH60 | шт | 2 | Прокладка СНП Dn300 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.1.5.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 |  | Материал подрядчика
1.1.6. | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
1.1.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.366 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.366 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
1.1.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3,635 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 3,635 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2 | Вихревые расходомеры | шт | 73
2.1 | 0100-FT-007 8800D
2.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.1.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.29 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.1.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.1.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.1.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.1.2.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
2.1.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.1.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.1.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.1.4.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
2.1.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.1.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.1.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.29 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.29 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.2 | 0100-FT-020B 8800D
2.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.2.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.2.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.2.2 | Демонтаж расходомера на отм+5м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.2.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.2.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.2.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.2.4 | Монтаж расходомера на отм+5м: | шт/кг | 1/30
2.2.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.2.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.2.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.2.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.2.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.3 | 0100-FT-020C 8800D
2.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.3.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.3.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.3.2 | Демонтаж расходомера на отм+5м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.3.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.3.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.3.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.3.4 | Монтаж расходомера на отм +5м: | шт/кг | 1/30
2.3.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.3.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.3.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.3.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.3.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.4 | 0100-FT-020D 8800D
2.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.4.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.4.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.4.2 | Демонтаж расходомера на отм +5м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.4.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.4.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.4.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.4.4 | Монтаж расходомера на отм +5м: | шт/кг | 1/30
2.4.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.4.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.4.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.4.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.4.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.5 | 0100-FT-025 8800D
2.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.5.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.5.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.5.2 | Демонтаж расходомера на отм +27м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.5.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.5.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.5.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.5.4 | Монтаж расходомера на отм+27м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.5.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.5.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.5.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.5.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.5.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.6 | 0100-FT-027 8800D
2.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.6.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.6.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.6.2 | Демонтаж расходомера на отм+27м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.6.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.6.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.6.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.6.4 | Монтаж расходомера на отм+27м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.6.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.6.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.6.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.6.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.6.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.7 | 0100-FT-028 8800D
2.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.7.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.7.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.7.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.7.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.7.2.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.7.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.7.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/50
2.7.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.7.4.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.7.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.7.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.7.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.8 | 0100-FT-029 8800D
2.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.8.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.8.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.8.2 | Демонтаж расходомера на отм+32м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.8.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.8.2.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.8.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.8.4 | Монтаж расходомера на отм+32м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.8.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.8.4.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.8.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.8.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.8.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.9 | 0100-FT-030 8800D
2.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.9.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.9.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.9.2 | Демонтаж расходомера наотм+49м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.9.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.9.2.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.9.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.9.4 | Монтаж расходомера на отм+49м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.9.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.9.4.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.9.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.9.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.9.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.10 | 0100-FT-031 8800D
2.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.10.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.10.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.10.2 | Демонтаж расходомера на отм+43м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.10.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.10.2.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.10.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.10.4 | Монтаж расходомера на отм+43м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.10.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.10.4.2 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.10.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.10.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.11 | 0100-FT-032 8800D
2.11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.11.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.11.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.11.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.11.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.11.2.2 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.11.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.11.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.11.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.11.4.2 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.11.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.11.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.11.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.12 | 0100-FT-033 8800D
2.12.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.12.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.12.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.12.2 | Демонтаж расходомера на отм +35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.12.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.12.2.2 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.12.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.12.4 | Монтаж расходомера на отм +35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.12.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.12.4.2 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.12.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.12.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.12.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.13 | 0100-FT-042 8800D
2.13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.13.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.13.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.13.2 | Демонтаж расходомера на отм+5м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.13.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.13.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.13.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.13.4 | Монтаж расходомера на отм+5м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.13.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.13.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.13.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.13.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.13.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.14 | 0100-FT-043 8800D
2.14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.14.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.14.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.14.2 | Демонтаж расходомера на отм+6м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.14.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.14.2.2 | Шпилька5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.14.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.14.4 | Монтаж расходомера на отм+6м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.14.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.14.4.2 | Шпилька5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.14.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.14.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.14.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.15 | 0100-FT-044A 8800D
2.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.15.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.15.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.15.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.15.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  | sss |  | Подрядная организациядрядная организация
2.15.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.15.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.15.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.15.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.15.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.15.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.15.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.16 | 0100-FT-047A 8800D
2.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.16.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.16.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.16.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.16.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.16.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.16.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.16.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.16.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.16.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.16.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.16.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.17 | 0100-FT-044B 8800D
2.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.17.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.17.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.17.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.17.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.17.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.17.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.17.4 | Монтаж расходомерана отм +13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.17.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.17.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.17.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.17.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.18 | 0100-FT-047B 8800D
2.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.18.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.18.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.18.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.18.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.18.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.18.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.18.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.18.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.18.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.18.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.18.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.18.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.19 | 0100-FT-044C 8800D
2.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.19.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.19.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.19.2 | Демонтаж расходомера на отм +13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.19.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.19.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.19.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.19.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.19.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.19.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.19.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.19.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.19.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.20 | 0100-FT-047C 8800D
2.20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.20.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.20.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.20.2 | Демонтаж расходомера на отм +13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.20.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.20.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.20.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.20.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.20.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.20.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.20.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.20.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.20.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.21 | 0100-FT-048 8800D
2.21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.21.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.21.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.21.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.21.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.21.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.21.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.21.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.21.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.21.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.21.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.21.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.22 | 0100-FT-049 8800D
2.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.22.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.22.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.22.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.22.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.22.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.22.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.22.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.22.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.22.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.22.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.22.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.22.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.23 | 0100-FT-050 8800D
2.23.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.23.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.23.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.23.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.23.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.23.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.23.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.23.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.23.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.23.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.23.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.23.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.23.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.24 | 0100-FT-052A 8800D
2.24.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.24.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.24.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.24.2 | Демонтаж расходомера на отм+41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.24.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.24.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.24.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.24.4 | Монтаж расходомера на отм +41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.24.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.24.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.24.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.24.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.24.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.25 | 0100-FT-053A 8800D
2.25.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.25.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.25.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.25.2 | Демонтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.25.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.25.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.25.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.25.4 | Монтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.25.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.25.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.25.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.25.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.25.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.26 | 0100-FT-052B 8800D
2.26.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.26.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.26.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.26.2 | Демонтаж расходомера на отм +41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.26.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.26.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.26.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.26.4 | Монтаж расходомера на отм+41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.26.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.26.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.26.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.26.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.26.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.27 | 0100-FT-053B 8800D
2.27.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.27.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.27.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.27.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.27.3 | Демонтаж расходомера на отм+12м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.27.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.27.3.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.27.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.27.5 | Монтаж расходомера на отм+12м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.27.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.27.5.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.27.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.27.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.27.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.28 | 0100-FT-052C 8800D
2.28.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.28.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.28.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.28.2 | Демонтаж расходомера на отм+41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.28.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.28.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.28.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.28.4 | Монтаж расходомера на отм+41м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.28.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.28.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.28.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.28.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.28.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.29 | 0100-FT-053C 8800D
2.29.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.29.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.29.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.29.2 | Демонтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.29.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.29.2.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.29.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.29.4 | Монтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.29.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.29.4.2 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.29.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.29.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.29.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.30 | 0100-FT-090 8800D
2.30.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.30.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.30.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.30.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.30.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.30.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 16
2.30.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.30.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.30.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.30.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.30.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.30.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.30.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.31 | 0100-FT-091 8800D
2.31.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.31.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.31.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.31.2 | Демонтаж расходомера на отм +42м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.31.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.31.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 8
2.31.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.31.4 | Монтаж расходомера на отм+42м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.31.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.31.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.31.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.31.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.31.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.32 | 0100-FT-098 8800D
2.32.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.32.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.32.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.32.2 | Демонтаж расходомера на отм+38м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.32.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.32.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 8
2.32.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.32.4 | Монтаж расходомера на отм+38м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.32.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.32.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.32.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.32.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.32.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.33 | 0100-FT-100 8800D
2.33.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.33.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.33.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.33.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.33.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.33.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.33.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.33.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.33.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.33.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.33.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.33.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.33.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.34 | 0100-FT-102 8800D
2.34.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.34.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.34.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.34.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.34.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.34.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.34.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.34.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.34.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.34.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.34.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.34.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.34.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.35 | 0100-FT-105 8800D
2.35.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.35.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.35.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.35.2 | Демонтаж расходомера на отм+43м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.35.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.35.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.35.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.35.4 | Монтаж расходомера на отм+43м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.35.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.35.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.35.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.35.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.35.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.36 | 0100-FT-106 8800D
2.36.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.36.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.36.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.36.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.36.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.36.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.36.3.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.36.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.36.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/60
2.36.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.36.5.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.36.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.36.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.36.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.37 | 0100-FT-0001 8800D
2.37.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.37.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.37.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.37.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.37.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.37.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16
2.37.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.37.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.37.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.37.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.В7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.37.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.37.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.37.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.38 | 0100-FT-0002 8800D
2.38.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.38.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.38.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.38.2 | Демонтаж расходомера на отм +15м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.38.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.38.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 16
2.38.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.38.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.38.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.38.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.38.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.38.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.38.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.39 | 0100-FT-0003 8800D
2.39.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.39.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.39.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.39.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.39.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.39.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L | компл. | 16
2.39.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.39.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.39.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.39.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.39.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.39.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.39.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.40 | 0150-FT-001 8800D
2.40.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.40.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.40.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.40.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.40.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.40.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.40.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.40.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/50
2.40.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.40.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.40.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.40.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.40.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.41 | 0150-FT-003 8800D
2.41.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.41.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.41.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.41.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.41.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.41.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.41.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.41.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/50
2.41.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.41.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.41.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.41.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.41.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.42 | 0150-FT-002 8800D
2.42.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.42.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.42.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.42.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.42.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.42.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.42.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.42.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.42.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.42.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.42.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.42.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.42.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.43 | 0150-FT-004 8800D
2.43.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.43.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.43.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.43.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.43.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.43.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.43.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.43.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.43.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.43.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.43.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.43.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.43.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.44 | 0150-FT-0034 8800D
2.44.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.44.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.44.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.44.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.44.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.44.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.44.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.44.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.44.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.44.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.44.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.44.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.44.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.45 | 0150-FT-0036 8800D
2.45.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.45.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.45.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.45.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.45.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN200 STD CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.45.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.45.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.45.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.45.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN200 STD CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn200 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.45.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.45.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.45.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.45.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.46 | 0150-FT-0037 8800D
2.46.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.46.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.46.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.46.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.46.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN200 STD CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.46.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.46.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.46.4 | Монтаж расходомера на отм+16м : | шт/кг | 1/100 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.46.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN200 STD CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn200 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.46.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.46.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.46.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.46.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.47 | 0150-FT-0038 8800D
2.47.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.47.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.47.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.47.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.47.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.47.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.47.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.47.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.47.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.47.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.47.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.47.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.47.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.48 | 0150-FT-0039 8800D
2.48.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.48.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.48.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.48.2 | Демонтаж расходомера на отм+12м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.48.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.48.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.48.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.48.4 | Монтаж расходомера на отм+12м: | шт/кг | 1/60 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.48.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL600(PN 10.0) RGM GA ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.48.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.48.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.48.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.48.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.49 | 0150-FT-0040 8800D
2.49.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.49.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.49.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.49.2 | Демонтаж расходомера на отм +15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.49.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.49.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.49.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.49.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.49.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.49.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.49.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.49.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.49.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.50 | 0150-FT-0041 8800D
2.50.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.50.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.50.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.50.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.50.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.50.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.50.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.50.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.50.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.50.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.50.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.50.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.50.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.51 | 0200-FT-009 8800D
2.51.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.51.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.51.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.51.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.51.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN200 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.51.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 8
2.51.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.51.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.51.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN200 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn200 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.51.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.51.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.51.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.181 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.51.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,073 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.52 | 0200-FT-021 8800D
2.52.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.52.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.52.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.52.2 | Демонтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.52.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.52.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.52.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.52.4 | Монтаж расходомера на отм +40м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
2.52.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.52.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.52.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.52.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.52.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.53 | 0200-FT-032 8800D
2.53.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.53.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.53.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.53.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.53.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.53.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.53.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.53.4 | Монтаж расходомера на отм+15м : | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.53.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.53.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.53.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.53.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.53.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.54 | 0200-FT-037 8800D
2.54.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.54.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.54.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.54.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.54.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.54.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.54.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.54.4 | Монтаж расходомерана отм+15м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.54.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.54.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.54.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.54.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.54.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.55 | 0200-FT-0002 8800D
2.55.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.55.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.55.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.55.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.55.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.55.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.55.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.55.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.55.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.55.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.55.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.55.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.55.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.56 | 0200-FT-0003 8800D
2.56.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.56.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.56.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.56.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.56.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.56.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.56.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.56.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.56.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.56.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.56.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.56.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.56.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.57 | 0200-FT-0004 8800D
2.57.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.57.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.57.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.57.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.57.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.57.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.57.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.57.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.57.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.57.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.57.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.57.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.57.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.58 | 0250-FT-016 8800D
2.58.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.58.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.58.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.58.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.58.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.58.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.58.3.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.58.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.58.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
2.58.5.1 | Сборка фланцевых соединении N100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.58.5.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.58.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.58.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.58.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.59 | 0250-FT-020 8800D
2.59.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.59.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.59.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.59.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/20 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.59.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.59.2.2 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.59.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.59.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/20
2.59.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn25 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.59.4.2 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.59.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.59.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.59.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.60 | 0250-FT-026 8800D
2.60.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.60.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.60.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.60.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.60.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.60.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
2.60.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.60.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
2.60.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.60.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.60.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.60.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.60.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.61 | 0250-FT-030 8800D
2.61.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +5 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.61.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.61.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.61.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.61.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.61.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.61.3.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.61.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.61.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.61.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.61.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.61.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.61.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.61.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.62 | 0250-FT-035 8800D
2.62.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.62.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.62.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.62.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.62.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.62.2.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.62.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.62.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.62.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.62.4.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.62.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.62.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.62.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.63 | 0250-FT-033 8800D
2.63.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.63.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.63.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.63.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.63.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.63.2.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.63.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.63.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
2.63.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.63.4.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.63.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.63.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.63.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.64 | 0250-FT-031 8800D
2.64.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.64.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.64.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.64.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.64.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN10.0) WS/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.64.2.2 | Шпилька 3/4"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.64.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.64.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.64.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN10.0) WS/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn40 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.64.4.2 | Шпилька 3/4"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.64.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.64.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.64.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.65 | 0250-FT-032 8800D | шт | 1
2.65.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.65.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.65.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.65.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.65.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.65.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.65.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.65.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.65.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.65.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.65.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.65.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.65.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.66 | 0250-FT-0002 8800D
2.66.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.66.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.66.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.66.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.66.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.66.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.66.3.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.66.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.66.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/60
2.66.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.66.5.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.66.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.66.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.66.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.67 | 0250-FT-0003 8800D
2.67.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +5.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.67.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.67.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.67.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.67.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.67.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.67.3.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
2.67.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.67.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/60
2.67.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.67.5.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.67.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.67.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.67.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.68 | 0250-FT-0008 8800D
2.68.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.68.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.68.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.68.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.68.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.68.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 16
2.68.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.68.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
2.68.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.68.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.68.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.68.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.68.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.69 | 0250-FT-0009 8800D
2.69.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.69.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.69.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.69.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.69.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL900(PN15.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.69.2.2 | Шпилька 7/8"*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 16
2.69.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.69.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.69.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL900(PN15.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn50 СL900 (PN15.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.69.4.2 | Шпилька 7/8"*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 16 | Шпилька 7/8"*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.L7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
2.69.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.69.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.69.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.70 | 0250-FT-0011 8800D
2.70.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.70.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.70.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.70.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.70.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.70.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.70.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.70.4 | Монтаж расходомера на отм+15м : | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.70.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.70.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.70.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.70.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.70.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.71 | 0250-FT-0012 8800D
2.71.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.71.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.71.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.71.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.71.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.71.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
2.71.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.71.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.71.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.71.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.71.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.71.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.71.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.72 | 0250-FT-0010 8800D
2.72.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.72.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.72.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.72.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.72.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.72.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.72.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.72.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
2.72.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.72.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.72.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.72.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.72.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.73 | 0150-FT-11501 8800D
2.73.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.73.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.73.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.73.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.73.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.73.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8
2.73.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
2.73.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
2.73.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SF CL150(PN2.0) SF/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.73.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
2.73.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
2.73.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
2.73.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3 | Электромагнитные расходомеры +B1219:D1277 | шт | 23
3.1 | 0200-FT-011
3.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.1.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.1.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.1.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.1.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.1.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.1.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.1.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.1.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.1.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.1.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.1.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.1.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.2 | 0200-FT-012
3.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.2.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.2.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.2.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.2.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
3.2.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.2.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
3.2.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.2.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.2.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.2.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.2.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.3 | 0200-FT-014
3.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.3.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
3.3.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.3.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.3.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.3.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.3.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.3.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.3.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.4 | 0200-FT-056
3.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.4.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
3.4.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.4.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
3.4.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.4.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.4.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.4.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.4.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.5 | 0200-FT-0009
3.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.5.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.5.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.5.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.5.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.5.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.5.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.5.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.5.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.5.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.5.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.5.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.5.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.6 | 0200-FT-0010
3.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.6.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.6.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.6.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.6.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.6.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.6.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.6.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.6.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.7 | 0200-FT-0001
3.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.7.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.7.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.7.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.7.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.7.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.7.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.7.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.7.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.7.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.7.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.7.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.7.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.8 | 0200-FT-0007
3.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.8.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.8.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.8.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.8.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.8.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.8.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.8.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.8.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.8.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.8.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.8.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.8.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.9 | 0200-FT-0008
3.9.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.9.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.9.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.9.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.9.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.9.3.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
3.9.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.9.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
3.9.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.9.5.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.9.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.9.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.9.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.10 | 0250-FT-025
3.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.10.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.10.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.10.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.10.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.10.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
3.10.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.10.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.10.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.10.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.10.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.10.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.11 | 0250-FT-0004
3.11.1 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.11.1.1 | Разборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.11.1.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88
3.11.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.11.3 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.11.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn800 GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.11.4.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 17 |  | Материал подрядчика
3.12 | 0250-FT-0005
3.12.1 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.12.1.1 | Разборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.12.1.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88
3.12.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.12.3 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.12.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn800 GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.12.4.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 17 |  | Материал подрядчика
3.13 | 0250-FT-0006
3.13.1 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.13.1.1 | Разборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.13.1.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88
3.13.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.13.3 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.13.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn800 GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.13.4.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 17 |  | Материал подрядчика
3.14 | 0250-FT-0007
3.14.1 | Демонтаж расходомера на отм+18м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.14.1.1 | Разборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.14.1.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88
3.14.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.14.3 | Монтаж расходомера на отм+18м: | шт/кг | 1/150 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.14.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN800 STD WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn800 GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.14.4.2 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 88 | Шпилька 3/4"*155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 17 |  | Материал подрядчика
3.15 | 0150-FT-10801
3.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.15.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.15.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.15.2 | Демонтаж расходомера на отм+17м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.15.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.15.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
3.15.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.15.4 | Монтаж расходомера на отм+17м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
3.15.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.15.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.15.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.15.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.16 | 0150-FT-10802
3.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.16.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.16.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.16.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.16.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.16.2.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.16.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.16.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
3.16.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.16.4.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.16.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.16.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.17 | 0150-FT-10902
3.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.17.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.17.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.17.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.17.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.17.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.17.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.17.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
3.17.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.17.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.17.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.17.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.18 | 0150-FT-10903
3.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.18.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,636 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.18.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.021 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.18.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.18.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN15 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.18.2.2 | Шпилька 1/2"*75 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.18.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.18.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/10
3.18.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN15 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn15 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.18.4.2 | Шпилька 1/2"*75 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*75 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.18.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.18.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.021 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.021 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.18.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,636 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,636 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.19 | 0150-FT-11009
3.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.19.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.19.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.19.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.19.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH40S CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.19.2.2 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 16
3.19.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.19.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/10
3.19.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH40S CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.19.4.2 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*90 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.19.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.19.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.19.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.20 | 0150-FT-11202
3.20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.20.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.20.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.20.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.20.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.20.2.2 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.20.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.20.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/10
3.20.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn25 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.20.4.2 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.20.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.20.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.20.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.21 | 0150-FT-11203
3.21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.21.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.21.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.21.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.21.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.21.2.2 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
3.21.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.21.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/10
3.21.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn25 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.21.4.2 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 1/2"*80 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.21.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.21.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.22 | 0150-FT-11301
3.22.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.22.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.22.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.22.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.22.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40S CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.22.3.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 8
3.22.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.22.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
3.22.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40S CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.22.5.2 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*95 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B8 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
3.22.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.22.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.22.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.23 | 0150-FT-12001
3.23.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.23.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.23.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.23.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.23.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.23.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
3.23.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
3.23.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/50
3.23.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.23.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
3.23.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
3.23.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
3.23.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4 | Ультразвуковые расходомеры | шт | 26
4.1 | 0100-FT-017A OPTISONIC 8300
4.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.1.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.1.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.1.2 | Демонтаж расходомера на отм+45м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
4.1.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.1.2.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
4.1.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.1.4 | Монтаж расходомера на отм+45м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
4.1.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 CL600(PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.1.4.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.1.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.1.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.1.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.2 | 0100-FT-017B OPTISONIC 8300
4.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.2.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.2.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.2.2 | Демонтаж расходомера на отм+45м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
4.2.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.2.2.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
4.2.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.2.4 | Монтаж расходомера на отм+45м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 100 тн. 0,5маш/час
4.2.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 CL600(PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.2.4.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.2.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.2.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.2.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.3 | 0150-FT-0033 OPTISONIC 8300
4.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.3.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.3.1.2 |  | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.3.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.3.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.3.2.2 | Шпилька 1"*135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 24
4.3.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.3.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.3.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH80 CL600(PN10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 CL600(PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.3.4.2 | Шпилька 1"*135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 24 | Шпилька 1"*135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
4.3.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.3.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.3.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.4 | 0200-FT-010 XMT868i
4.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.4.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.4.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.4.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.4.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.4.2.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.4.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.4.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/50
4.4.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.4.4.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.4.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.4.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.4.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.5 | 0200-FT-013 XMT868i
4.5.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.5.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5.3.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 12
4.5.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.5.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
4.5.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.5.5.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 12 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
4.5.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.5.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.5.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.6 | 0200-FT-015 XMT868i
4.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.6.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.6.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.6.2 | Демонтаж расходомера на отм+10м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.6.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.6.2.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 12
4.6.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.6.4 | Монтаж расходомера на отм+10м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.6.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.6.4.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 12 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
4.6.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.6.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.6.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.7 | 0200-FT-019 XMT868i
4.7.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.7.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3,393 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.7.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.317 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.7.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.7.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN300 STD CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.7.3.2 | Шпилька 1.1/8*190 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 32
4.7.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.7.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/100
4.7.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN300 STD CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn300 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.7.5.2 | Шпилька 1.1/8*190 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 32 | Шпилька 1.1/8*190 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
4.7.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.7.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.317 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.317 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.7.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3,393 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 3,393 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.8 | 0200-FT-020 XMT868i
4.8.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.8.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.8.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.8.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.8.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.8.3.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
4.8.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.8.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
4.8.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.8.5.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
4.8.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.8.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.8.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.9 | 0200-FT-023 XMT868i
4.9.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.9.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.9.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.9.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.9.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.9.3.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.9.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.9.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.9.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.9.5.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.9.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.9.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.9.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.10 | 0200-FT-024 XMT868i
4.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.10.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.10.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.10.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.10.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.10.2.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.10.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.10.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.10.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.10.4.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.10.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.10.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.11 | 0200-FT-035 XMT868i
4.11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.11.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.11.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.11.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.11.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.11.2.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.11.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.11.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.11.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.11.4.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.11.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.11.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.11.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.12 | 0200-FT-0006 XMT868i
4.12.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.12.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.12.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.12.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.12.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.12.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.12.3.2 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
4.12.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.12.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.12.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.12.5.2 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
4.12.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.12.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.12.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.13 | 0200-FI-041 XMT868i
4.13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.13.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.13.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.13.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.13.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.13.2.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
4.13.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.13.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.13.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.13.4.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
4.13.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.13.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.13.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.14 | 0200-FI-042 XMT868i
4.14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.14.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.14.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.14.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.14.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.14.2.2 | Шпилька 5/8*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8
4.14.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.14.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/30
4.14.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.14.4.2 | Шпилька 5/8*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8 | Шпилька 5/8*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
4.14.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.14.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.14.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.15 | 0200-FI-016 XMT868i
4.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.15.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.15.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.15.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.15.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.15.2.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
4.15.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.15.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.15.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.15.4.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.15.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.15.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.16 | 0200-FI-018 XMT868i
4.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.16.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.16.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.16.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.16.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.16.2.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
4.16.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.16.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.16.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.16.4.2 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
4.16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.16.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.16.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.17 | 0250-FT-007 XMT868i
4.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.17.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.17.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.17.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.17.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.17.2.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
4.17.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.17.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.17.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.17.4.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.17.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.17.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.18 | 0250-FT-011 XMT868i
4.18.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.18.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.18.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.18.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.18.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.18.3.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
4.18.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.18.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.18.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.18.5.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.18.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.18.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.18.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.19 | 0250-FT-013 XMT868i
4.19.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.19.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.19.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.19.3 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.19.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.19.3.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16
4.19.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.19.5 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/80 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.19.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.19.5.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 16 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.19.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.19.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.19.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.20 | 0250-FT-028 XMT868i
4.20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.20.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20.2.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.20.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.20.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.20.4.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.20.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.20.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.20.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.21 | 0250-FI-027 XMT868i
4.21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.21.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.21.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.21.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.21.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.21.2.2 | Шпилька 3/4*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 12
4.21.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.21.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/100
4.21.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.21.4.2 | Шпилька 3/4*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 12 | Шпилька 3/4*165 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 2 |  | Материал подрядчика
4.21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.21.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.21.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.22 | 0100-FT-107 XMT868i
4.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.22.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.22.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.22.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.22.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.22.2.2 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.22.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.22.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/100
4.22.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL150(PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.22.4.2 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.22.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.22.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.22.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.23 | 0100-FT-112 XMT868i
4.23.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.23.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.23.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.23.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.23.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.23.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.23.3.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.23.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.23.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
4.23.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.23.5.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.23.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.23.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.23.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.24 | 0100-FT-015A XMT868i
4.24.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.24.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.24.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.24.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.24.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.24.2.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.24.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.24.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.24.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.24.4.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.24.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.24.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.24.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.25 | 0100-FT-015B XMT868i
4.25.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.25.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.25.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.25.2 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.25.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.25.2.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.25.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.25.4 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/40 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.25.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.25.4.2 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.25.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.25.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.25.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.26 | 0100-FT-016 XMT868i
4.26.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.26.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.26.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.26.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.26.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.26.2.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
4.26.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.26.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
4.26.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 CL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.2 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.26.4.2 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
4.26.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
4.26.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
4.26.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5 | Кориолисовые расходомеры | шт | 27
5.1 | 0200-FT-001
5.1.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.1.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.1.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.1.3 | Демонтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.1.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.1.3.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
5.1.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.1.5 | Монтаж расходомера на отм+15м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  |  | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.1.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.1.5.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
5.1.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.1.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.1.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.2 | 0200-FT-003
5.2.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.2.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.2.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.2.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.2.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.2.3.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.2.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.2.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/80
5.2.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.2.5.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.2.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.2.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.2.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.3 | 0200-FT-004
5.3.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.3.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.3.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.3.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.3.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.3.3.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
5.3.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.3.5 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/100
5.3.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.3.5.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
5.3.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.3.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.3.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.4 | 0100-FT-005 | шт | 1
5.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | шт | 1.037 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.2.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.4.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.4.4 | Монтаж расходомера: | шт/кг | 1/40
5.4.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.4.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.4.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.4.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.4.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.5 | 0100-FT-108 | шт | 1
5.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.5.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.5.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.5.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.5.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.5.2.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
5.5.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.5.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.5.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.5.4.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
5.5.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.5.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.5.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.6 | 0100-FT-109 | шт | 1
5.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.6.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.6.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.6.2 | Демонтаж расходомера на отм+18м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.6.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.6.2.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24
5.6.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.6.4 | Монтаж расходомера на отм+18м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.6.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.6.4.2 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 24 | Шпилька 3/4"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 5 |  | Материал подрядчика
5.6.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.6.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.6.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.7 | 0100-FT-110 | шт | 1
5.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.7.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.7.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.7.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1,,60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.7.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.7.2.2 | Шпилька 1"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.7.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.7.4 | Монтаж расходомера на отм+16м | шт/кг | 1,,60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.7.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.7.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.7.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.7.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.7.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.8 | 0100-FT-111 | шт | 1
5.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.8.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.8.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.8.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м | шт/кг | 1,,60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.8.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.8.2.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.8.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.8.4 | Монтаж расходомера на отм+13м | шт/кг | 1,,60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.8.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.8.4.2 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.8.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.8.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.8.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.9 | 0100-FT-019 | шт | 1
5.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.9.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.9.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.9.2 | Демонтаж расходомера на отм+14м: | шт/кг | 1,,80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.9.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.9.2.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.9.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.9.4 | Монтаж расходомера на отм+14м: | шт | 1,,80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.9.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.9.4.2 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.9.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.9.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.9.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.10 | 0100-FT-024 | шт | 1
5.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.10.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.10.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.10.2 | Демонтаж расходомера на отм+42м: | шт/кг | 1,,30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.10.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.10.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.10.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.10.4 | Монтаж расходомера на отм+42м: | шт | 1,,30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.10.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.10.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.10.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.10.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.11 | 0100-FT-026 | шт | 1
5.11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.11.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.11.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.11.2 | Демонтаж расходомера на отм+40м: | шт/кг | 1,,30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.11.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.11.2.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.11.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.11.4 | Монтаж расходомера на отм+40м: | шт | 1,,30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.11.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.11.4.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.11.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.11.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.11.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.12 | 0100-FT-045A | шт | 1
5.12.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.12.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.12.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.12.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.12.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.12.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.12.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.12.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.12.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.12.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.12.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.12.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.12.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.13 | 0100-FT-045B | шт | 1
5.13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.13.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.13.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.13.2 | Демонтаж расходомера на отм+16м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.13.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.13.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.13.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.13.4 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.13.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.13.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.13.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.13.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.13.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.14 | 0100-FT-045C | шт | 1
5.14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.14.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.14.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.14.2 | Демонтаж расходомера на отм+13м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.14.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.14.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.14.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.14.4 | Монтаж расходомера на отм+13м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
5.14.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.14.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.14.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.14.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.14.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.15 | 0100-FT-051A
5.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.15.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.15.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.15.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.15.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.15.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.15.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.15.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.15.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.15.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.15.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.15.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.16 | 0100-FT-051B | шт | 1
5.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.16.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.16.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.16.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.16.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.16.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.16.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.16.4 | Монтаж расходомера на отм+35м:: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.16.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.16.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.16.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.16.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.17 | 0100-FT-051C | шт | 1
5.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.17.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.17.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.17.2 | Демонтаж расходомера на отм+35м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.17.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.17.2.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.17.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.17.4 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
5.17.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.17.4.2 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.17.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.17.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.18 | 0100-FT-0004A | шт | 1
5.18.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.18.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.3.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.18.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.5 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.18.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.18.5.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.18.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.18.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.18.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.19 | 0100-FT-0004B
5.19.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.3.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
5.19.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.5 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.19.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.19.5.2 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.19.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.19.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.19.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.20 | 0200-FT-005
5.20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.20.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.3 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.3.1 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8
5.20.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.20.5 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL150(PN2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.20.5.1 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8 | Шпилька 5/8"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.20.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.20.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.20.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.21 | 0200-FT-017
5.21.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.21.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.309 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.209 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN250 SND CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.3.2 | Шпилька 1"*175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 32
5.21.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.5 | Монтаж расходомера: | шт | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.21.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN250 SND CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn250 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.21.5.2 | Шпилька 1"*175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 32 | Шпилька 1"*175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 6 |  | Материал подрядчика
5.21.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.21.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.209 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.209 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.21.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.309 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2.309 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.22 | 0200-FT-022
5.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.22.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.3 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.3.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
5.22.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.22.5 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.22.5.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.22.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.22.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.22.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.23 | 0200-FT-053
5.23.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.23.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.3 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.3.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
5.23.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.23.5 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.23.5.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.23.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.23.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.23.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.24 | 0200-FT-054A/B
5.24.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.24.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.3 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.3.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
5.24.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.24.5 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.24.5.1 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.24.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.24.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.24.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.25 | 0200-FT-057
5.25.1 | Устройство наружных инвентарных лесов до +4.0 м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.25.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.25.2.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.2.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.3 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.3.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.3.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
5.25.4 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.5 | Монтаж расходомера: | шт | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.25.5.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.25.5.2 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.25.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.25.6.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.25.6.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.26 | 0250-FT-015
5.26.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.26.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.3 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.3.1 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 16
5.26.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.26.5 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.26.5.1 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 16 | Шпилька 3/4"*130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
5.26.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.26.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.26.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1.602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.27 | 0250-FT-018
5.27.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.27.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.2.1 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.2.2 | Демонтаж расходомера: | шт/кг | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.3 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.3.1 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8
5.27.3.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.4 | Монтаж расходомера: | шт | 1/40 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
5.27.5 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.27.5.1 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 8 | Шпилька 3/4"*110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
5.27.5.2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
5.27.6 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
5.27.6.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Уровнемеры | шт | 8
| Буйковые уровнемеры | шт | 6
6.1 | 0200-LT-004 SINOTO FST 3000
6.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.1.4 | Демонтаж уровнемера на отм+42м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.1.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.1.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
6.1.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.1.7 | Монтаж расходомера на отм+42м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.1.8 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.1.9 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.1.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.1.11 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.1.12 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.2 | 0200-LT-006 SINOTO FST 3000
6.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.2.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.2.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.2.4 | Демонтаж уровнемера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.2.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.2.5.2 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
6.2.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.2.7 | Монтаж расходомера на отм+40м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.2.8 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.2.9 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.2.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.2.11 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.2.12 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.3 | 0200-LT-007 SINOTO FST 3000
6.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.3.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.3.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.3.4 | Демонтаж уровнемера на отм+40м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.3.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.3.5.2 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 16
6.3.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.3.7 | Монтаж расходомера на отм+40м: | шт | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.3.8 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.3.9 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7М | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.3.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.3.11 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.3.12 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.4 | 0200-LT-008 SINOTO FST 3000
6.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.4.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.4.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.4.4 | Демонтаж уровнемера на отм+38м: | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.4.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.4.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
6.4.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.4.7 | Монтаж расходомера на отм+38м: | шт | 1930-01-01 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.4.8 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.4.9 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.4.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.4.11 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.4.12 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.5 | 0200-LT-017 SINOTO FST 3000
6.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием 8 метров: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.5.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.54 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.5.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.176 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.5.4 | Демонтаж уровнемера на отм+35м: | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.5.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.5.5.2 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
6.5.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.5.7 | Монтаж расходомера на отм+35м: | шт | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
6.5.7 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.5.8 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.5.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.5.10 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.176 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.176 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.5.11 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.54 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 4.54 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.6 | 0200-LT-026 SINOTO FST 3000
6.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.6.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.6.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.6.4 | Демонтаж уровнемера на отм+16м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
6.6.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.6.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
6.6.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.6.7 | Монтаж расходомера на отм+16м: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн. 0,5маш/час
6.6.7 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.6.8 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
6.6.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
6.6.10 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
6.6.11 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Магнитострикционные уровнемеры | шт | 2
7.1 | 0200-LT-003 UHZ-528-1X31PA01/BR 800 mm | шт | 1
7.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
7.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.1.4 | Демонтаж уровнемера на отм+42м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
7.1.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.1.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
7.1.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.1.7 | Монтаж расходомера на отм+42м: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
7.1.7 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.1.8 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
7.1.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
7.1.10 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.1.11 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.2 | 0200-LT-009 UHZ-528-1X31PA01/BR 800 mm
7.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
7.2.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.2.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.2.4 | Демонтаж уровнемера на отм+36м: | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
7.2.5.1 | Разборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.2.5.2 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16
7.2.6 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.2.7 | Монтаж расходомера на отм+36м: | шт | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн. 0,5маш/час
7.2.7 | Сборка фланцевых соединении DN50 CL300(PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.2.8 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 16 | Шпилька 5/8"*100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
7.2.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
7.2.10 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.025 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
7.2.11 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0.641 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Клапана | шт | 72
8 | Регулирующие клапаны | шт | 52
8.1 | 0100-HV-049
8.1.1.1 | Демонтаж клапана на отм+36м | шт/кг | 1/300 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.1.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN800 CL150(PN 2.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.1.1.3 | Шпилька 3/4" 155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 96
8.1.2 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.1.3 | Монтаж клапана на отм+36м | шт/кг | 1/300 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.1.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN800 CL150(PN 2.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn800 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.1.4.2 | Шпилька 3/4" 155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 96 | Шпилька 3/4" 155 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 19 |  | Материал подрядчика
8.2 | 0100-FV-024 | шт | 1
8.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.2.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.2.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.2.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.2.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.2.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8
8.2.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.2.4.1 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.2.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.2.4.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | компл. | 8 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.2.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.2.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.2.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.3 | 0100-FV-025 | шт | 1
8.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.3.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.3.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.3.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.3.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.3.2.3 | Шпилька 5/8" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.3.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.3.4.1 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.3.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.3.4.3 | Шпилька 5/8" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 5/8" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.3.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.3.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.3.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.4 | 0100-FV-026 | шт | 1
8.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.4.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.4.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.4.2.1 | Демонтаж клапана на отм+41м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.4.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.4.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.4.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.4.4.1 | Монтаж клапана на отм+41м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.4.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.4.4.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.4.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.4.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.4.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.5 | 0100-FV-027
8.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5.2.1 | Демонтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.5.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.5.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.5.4.1 | Монтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.5.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.5.4.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.5.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.5.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.5.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.6 | 0100-FV-029
8.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.6.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.6.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.6.2.1 | Демонтаж клапана на отм+36м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.6.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.6.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.6.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.6.4.1 | Монтаж клапана на отм+36м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.6.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.6.4.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.6.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.6.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.6.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.7 | 0100-FV-030
8.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.7.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.7.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.7.2.1 | Демонтаж клапана на отм+32м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.7.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.7.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.7.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.7.4.1 | Монтаж клапана на отм+32м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.7.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.7.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.7.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.7.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.7.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.8 | 0100-FV-031
8.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.8.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.8.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.8.2.1 | Демонтаж клапана на отм+41м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.8.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.8.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8/8.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.8.4.1 | Монтаж клапана на отм+41м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.8.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.8.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.8.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.8.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.8.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.9 | 0100-FV-032
8.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.9.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.9.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.9.2.1 | Демонтаж клапана на отм+42м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.9.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.9.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 16
8.9.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.9.4.1 | Монтаж клапана на отм+42м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.9.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.9.4.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.9.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.9.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.9.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.10 | 0100-FV-033
8.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.10.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.10.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.10.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.10.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.10.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 8
8.10.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.10.4.1 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.10.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.10.4.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.10.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.10.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.10.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.11 | 0200-FV-032
8.11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.11.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 16
8.11.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.11.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.11.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.11.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.11.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.11.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.12 | 0200-LV-017
8.12.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.12.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.12.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.12.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.12.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN250 STD CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.12.2.3 | Шпилька 7/8" 135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 24
8.12.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.12.4.1 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.12.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN250 STD CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn250 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.12.4.3 | Шпилька 7/8" 135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 7/8" 135 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
8.12.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.12.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.12.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.13 | 0100-FV-028
8.13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 8
8.13.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.4.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.13.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.13.4.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.13.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.13.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.13.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.14 | 0100-FV-020B
8.14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14.2.1 | Демонтаж клапана на отм+42м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.14.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 8
8.14.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14.4.1 | Монтаж клапана на отм+42м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.14.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.14.4.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.14.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.14.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.14.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.15 | 0100-FV-020C
8.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.15.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 8
8.15.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.15.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.15.4.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.15.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.15.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.15.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.16 | 0100-FV-012A
8.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.16.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.16.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.16.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.16.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.16.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.16.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.16.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.16.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.16.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.16.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.16.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.16.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.17 | 0100-FV-012B
8.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.17.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.17.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.17.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.17.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.17.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.17.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.17.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.17.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.17.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.17.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.17.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.17.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.18 | 0100-FV-012C
8.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.18.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.18.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.18.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.18.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.18.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.18.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.18.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.18.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.18.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.18.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.18.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.18.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.19 | 0100-FV-012D
8.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.19.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.19.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.19.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.19.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.19.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.19.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.19.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.19.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.19.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.19.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.19.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.19.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.20 | 0100-FV-012E
8.20.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.20.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.20.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.20.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.20.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.20.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.20.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.20.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.20.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.20.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.20.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.20.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.20.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.21 | 0100-FV-012F
8.21.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.21.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.21.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.21.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.21.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.21.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.21.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.21.4.1 | Монтаж клапана нао тм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.21.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.21.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.21.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.21.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.21.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.22 | 0100-FV-012G
8.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.22.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.22.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.22.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.22.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.22.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.22.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.22.4.1 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.22.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn80 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.22.4.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.22.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.22.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.22.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.23 | 0100-FV-015A
8.22.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.23.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.23.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.23.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.23.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.23.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.23.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.23.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.23.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.23.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.23.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.23.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.23.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.24 | 0100-FV-015B
8.24.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.24.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.24.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.24.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.24.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.24.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 16
8.24.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.24.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.24.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300(PN.5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.24.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.24.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.24.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.24.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.25 | 0100-FV-014A
8.25.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.25.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.25.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.25.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.25.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.25.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 8
8.25.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.25.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.25.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn40 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.25.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.25.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.25.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.25.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.26 | 0100-FV-014B
8.26.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.26.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.26.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.26.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.26.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.26.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 8
8.26.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.26.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.26.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn40 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.26.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.26.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.26.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.26.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.27 | 0100-FV-017A
8.27.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.27.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.27.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.27.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.27.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.27.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 8
8.27.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.27.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.27.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn40 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.27.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.27.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.27.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.27.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.28 | 0100-FV-017B
8.28.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.28.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.28.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.28.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.28.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.28.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 |  | 8
8.28.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.28.4.1 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,25маш/час
8.28.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL600(PN.10.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJMG Dn40 СL600 (PN 10.0) GA 304/FG ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.28.4.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.28.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.28.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.28.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.29 | 0100-FV-026
8.29.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.29.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.29.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.29.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.29.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN.5.0) WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.29.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 |  | 8
8.29.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.29.4.1 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,25маш/час
8.29.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN40 XXS CL300(PN.5.0) WN/RJ | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация
8.29.4.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.29.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.29.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.29.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.30 | 0100-FV-018A | шт | 1
8.30.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.30.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.30.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.30.2.1 | Демонтаж клапана 0100-FV-018 А на отм+16м | кг | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.30.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.30.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8
8.30.3 | Ревизия клапана | шт | 1
8.30.4.1 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.30.4..2 | Монтаж клапана 0100-FV-018 А на отм+16м | кг | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.30.4.3 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.30.5 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
8.30.5.1 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.30.5.2 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.30.5.3 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.31 | 0100-FV-018B | шт | 1
8.31.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31.2.1 | Демонтаж клапана 0100-FV-018 А на отм+16м | кг | 20 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.31.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8
8.31.3 | Ревизия клапана | шт | 1
8.31.4.1 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31.4..2 | Монтаж клапана 0100-FV-018 А на отм+16м | кг | 20 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.31.4.3 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.31.5 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 8 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 1 |  | Материал подрядчика
8.31.5.1 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.31.5.2 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.31.5.3 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.32 | 0200-FV-045
8.32.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.2.1 | Демонтаж клапана 0100-FV-018 А | кг | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300 (PN5.0) WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16
8.32.3 | Ревизия клапана | шт | 1
8.32.4.1 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.4..2 | Монтаж клапана 0100-FV-018 А | кг | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.32.4.3 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH80 CL300 (PN5.0) WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.32.5 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 16 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | компл. | 3 |  | Материал подрядчика
8.32.5.1 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.32.5.2 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.32.5.3 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.33 | 0200-FV-001 | шт | 1
8.33.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN150 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.3 | Перевозка уровномера в цех IQS и обратно | км | до 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.4.1 | Монтаж клапана | шт | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.33.4..2 | Сборка фланцевых соединении DN150 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.33.4.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
8.33.5 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.33.5.1 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.33.5.2 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.34 | 0200-FV-002 | шт | 1
8.34.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.2.1 | Демонтаж клапана | шт | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN250 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.2.3 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 32
8.34.3 | Монтаж клапана | шт | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.34.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN250 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn250 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.34.4..2 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 32 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 6 |  | Материал подрядчика
8.34.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.34.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.34.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.35 | 0200-FV-003
8.35.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.2.1 | Демонтаж клапана | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16
8.35.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.35.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.35.4..2 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.35.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.35.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.35.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.36 | 0200-FV-004 | шт | 1
8.36.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN150 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24
8.36.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.36.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.36.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
8.36.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.36.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.36.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.37 | 0200-FV-053
8.37.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.2.3 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 4
8.37.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.37.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.37.4..2 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 4 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.37.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.37.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.37.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.38 | 0200-FV-054
8.38.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.2.3 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.38.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.38.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.38.4..2 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.38.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.38.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.38.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.39 | 0200-TV-066
8.39.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.2.3 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8
8.39.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.39.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.39.4..2 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 8 | Шпилька 5/8" с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.39.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.39.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.39.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.40 | 0100-FV-006
8.40.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.40.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.40.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.40.2.1 | Демонтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.40.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.40.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16
8.40.3 | Монтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.40.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.40.4..2 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.40.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.40.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.40.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.41 | 0100-FV-045A
8.41.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.41.1.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.41.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.41.2.1 | Демонтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.41.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.41.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.41.3 | Монтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.41.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.41.4..2 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.41.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.41.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.41.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.42 | 0100-FV-044B
8.42.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.42.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.42.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.42.2.1 | Демонтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.42.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.42.2.3 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 8
8.42.3 | Монтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.42.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.42.4..2 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 8 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.42.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.42.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.42.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.43 | 0250-FV-016
8.43.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | шт | 8
8.43.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.43.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.43.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | шт | 8 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7M | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.43.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.43.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.43.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.44 | 0150-TV-0014 | шт | 1
8.44.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.44.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.44.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.44.2.1 | Демонтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.44.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.44.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.44.3 | Монтаж клапана на отм+12м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.44.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.44.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.44.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.44.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.44.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.45 | 0150-PV-0027A
8.45.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.45.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.45.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.45.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.45.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.45.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.45.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.45.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.45.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.45.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.45.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.45.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.46 | 0100-FV-052B
8.46.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.46.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.46.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.46.2.1 | Демонтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
8.46.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SF CL150 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.46.2.3 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 8
8.46.3 | Монтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
8.46.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SF CL150 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL150 (PN 2.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.46.4..2 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 8 | Шпилька 1/2" 90 с 2-мя гайками ASTM A194 Gr.L7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.46.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.46.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.46.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.47 | 0150-TV-011A
8.47.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.47.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.47.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.47.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.47.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.47.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.47.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.48 | 0150-TV-011B
8.48.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.48.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.48.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN50 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn50 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.48.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.48.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.48.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,041 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.48.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,068 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.49 | 0150-TV-012A
8.49.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.49.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.49.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.49.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.49.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.49.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.49.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.50 | 0150-TV-012B
8.50.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.50.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.50.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.50.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.50.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.50.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.50.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.51 | 0200-FV-024
8.51.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.51.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.51.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.51.2.1 | Демонтаж клапана на отм +17м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.51.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.51.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8
8.51.3 | Монтаж клапана на отм+17м | шт/кг | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.51.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN40 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn40 СL300 (PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.51.4..2 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 8 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
8.51.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.51.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,028 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.51.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,754 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.52 | 0150-PV-0028
8.52.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.52.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.52.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.52.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.52.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.52.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
8.52.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
8.52.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RF | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.52.4..2 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
8.52.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.52.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
8.52.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Отсечные клапаны | шт | 20
9 | Демонтаж отсечных клапанов | шт | 20
9.1 | 0200-UV-001
9.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 | * |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.1.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.1.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.1.2.1 | Демонтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.1.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.1.2.3 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.1.3 | Монтаж клапана на отм+35м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.1.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RF | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.1.4..2 | Шпилька 3/4" 110 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.1.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.1.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.1.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.2 | 0100-UV-007
9.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.2.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.2.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.2.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.2.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.2.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24
9.2.3 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.2.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH80 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.2.4..2 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.2.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.2.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.2.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.3 | 0100-UV-008
9.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16
9.3.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.3.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.3.4..2 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.3.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.3.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.3.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.4 | 0100-UV-010
9.4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.4.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.4.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.4.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.4.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.4.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.4.3 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.4.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH160 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.4.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.4.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.4.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.4.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.5 | 0100-UV-006
9.5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.5.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.5.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.5.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.5.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.5.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.5.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.5.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN150 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn150 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.5.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.5.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.5.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,153 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.5.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,838 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.6 | 0100-UV-004
9.6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.2.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 1/250 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN250 STD CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.2.3 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.6.3 | Монтаж клапана | шт/кг | 1/250 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN250 STD CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn250 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.6.4..2 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 1" 175 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.6.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.6.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,209 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.6.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 2,309 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.7 | 0150-UV-0019
9.7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.7.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.7.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.7.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.7.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.7.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.7.3 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.7.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.7.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.7.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.7.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.7.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.8 | 0200-UV-019
9.8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.8.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.8.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.8.2.1 | Демонтаж клапана на отм +16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.8.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.8.2.3 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16
9.8.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.8.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN100 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn100 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.8.4..2 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 130 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.8.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.8.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,124 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.8.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,602 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.9 | 0150-UV-0001
9.9.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.9.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.9.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.9.2.1 | Демонтаж клапана на отм +13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.9.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.9.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.9.3 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.9.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.9.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.9.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.9.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.9.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.10 | 0150-UV-0003
9.10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.10.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.10.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.10.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.10.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.10.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.10.3 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.10.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.10.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.10.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.10.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.10.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.11 | 0150-UV-0005
9.11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.11.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.11.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.11.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.11.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.11.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.11.3 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.11.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.11.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.11.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.11.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.11.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.12 | 0150-UV-0006
9.12.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.12.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.12.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.12.2.1 | Демонтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.12.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.12.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16
9.12.3 | Монтаж клапана на отм+13м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.12.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 2 | Прокладка СНП Dn80 СL300(PN 5.0) GA 304/FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.12.4..2 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 16 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
9.12.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.12.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.12.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.13 | 0150-UV-0013
9.13.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.13.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.13.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.13.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.13.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.13.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.13.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.13.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.13.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.13.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.13.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.13.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.14 | 0150-UV-0014
9.14.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.14.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.14.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.14.2.1 | Демонтаж клапана на отм+15м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.14.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.14.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.14.3 | Монтаж клапана на отм+15м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.14.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.14.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.14.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.14.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.14.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.15 | 0150-UV-0015
9.15.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.15.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.15.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.15.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.15.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.15.2.3 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.15.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.15.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn80 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.15.4..2 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 3/4" 145 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.15.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.15.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,053 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.15.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 1,257 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.16 | 0150-UV-0022
9.16.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.16.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.16.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.16.2.1 | Демонтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.16.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.16.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.16.3 | Монтаж клапана на отм+40м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.16.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn25 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.16.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.16.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.16.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.16.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.17 | 0150-UV-0023
9.17.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.17.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.17.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.17.2.1 | Демонтаж клапана на отм +35м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.17.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.17.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.17.3 | Монтаж клапана на отм+ 35м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.17.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn25 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.17.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.17.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.17.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.17.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.18 | 0150-UV-0024
9.18.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.18.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.18.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.18.2.1 | Демонтаж клапана на отм+30м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.18.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.18.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.18.3 | Монтаж клапана на отм+30м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 100 тн, 0,5маш/час
9.18.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn25 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.18.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.18.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.18.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.18.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.19 | 0150-UV-0025
9.19.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.19.1.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.19.1.3 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.19.2.1 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.19.2.2 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.19.2.3 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.19.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.19.4.1 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn25 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.19.4..2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.19.4.3 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.19.5 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.19.5.1 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.20 | 0150-UV-0026
9.20.1 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.20.1.2 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 70 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.20.1.3 | Демонтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.20.2.1 | Разборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.20.2.2 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24
9.20.2.3 | Монтаж клапана на отм+16м | шт/кг | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25 тн, 0,5маш/час
9.20.3 | Сборка фланцевых соединении DN25 SCH80 CL600 WN/RJ | шт | 2 | Прокладка RJM Dn25 СL600 (PN 10.0) SI ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.20.4.1 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 24 | Шпилька 5/8" 100 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 5 |  | Материал подрядчика
9.20.4..2 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.20.4.3 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,024 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.20.5 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Сталь оцинкованная б=0,7 мм. | м2 | 0,683 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Соленоидные клапаны | шт | 6
10 | Демонтаж соленоидных клапанов | шт | 6
10.1 | XV-6101 |  | 3
10.1.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.1.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.1.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.1.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.1.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.1.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
10.2 | XV-6102 | шт | 3
10.2.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.2.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.2.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.2.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.2.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.2.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
10.3 | XV-6103 | шт | 3
10.3.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.3.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.3.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.3.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.3.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.3.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
10.4 | XV-6104 | шт | 3
10.4.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.4.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.4.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.4.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.4.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.4.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
10.5 | XV-6105 | шт | 3
10.5.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.5.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.5.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.5.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.5.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.5.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
10.6 | XV-6106 | шт | 3
10.6.1.1 | Демонтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.6.1.2 | Разборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.6.1.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48
10.6.2.1 | Монтаж клапана | шт/кг | 3/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.6.2.2 | Сборка фланцевых соединении DN80 SCH40 CL300 WN/RF | шт | 6 | Прокладка RJM Dn80 СL300 (PN 5.0) SI ASME B16 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
10.6.2.3 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 48 | Шпилька 3/4" 120 с 2-мя гайками ASTM A193 Gr.B7 | шт | 9 |  | Материал подрядчика
КИП оборудования на замену
1 | Замена корлиолисывых расходомеров 0100-FT-018A/B
1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2
1.2 | Демонтаж расходомера Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 2/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32
1.3 | Спуск расходомеров Ду80 CL300 (Py40) с отм+13м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 2/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
1.4 | Подъем новых расходомеров Ду80 CL300 (Py40) с нулевой отметки на отм+13м | шт/кг за ед | 2/80 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
1.5 | Монтаж нового расходомера Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 2/80 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
1.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 |  | Материал подрядчика
2 | Замена вихревого расходомера 0100-FT-020A
2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2
2.2 | Демонтаж расходомера Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32
2.3 | Спуск расходомеров Ду80 CL300 (Py40) с отм+6м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
2.4 | Подъем новых расходомеров Ду80 CL300 (Py40) с нулевой отметки на отм+6м | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
2.5 | Монтаж нового расходомера Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/90 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
2.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 |  | Материал подрядчика
3 | Замена электромагнитных расходомеров
3.1 | Замена расходомера 0150-FT-11201
3.1.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.69
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037
3.1.2 | Демонтаж расходомера Ду15 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 1/2" х80, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
3.1.3 | Монтаж нового расходомера Ду15 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/3 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN15 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 1/2" х80, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8 | Шпилька 1/2" х80, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
3.1.4 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.69 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 0.69 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.037 |  | Материал подрядчика
3.2 | Замена расходомера 0150-FT-11001
3.2.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.13
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1
3.2.2 | Демонтаж расходомера Ду50 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х95, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8
3.2.3 | Монтаж нового расходомера Ду50 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/30 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х95, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 8 | Шпилька 5/8" х95, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
3.2.4 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.13 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 1.13 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.1 |  | Материал подрядчика
3.3 | Замена расходомера 0200-FT-055
3.3.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2
3.3.2 | Демонтаж расходомера Ду80 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х110, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
3.3.3 | Спуск расходомеров Ду80 CL150 (Py16) с отм+9м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
3.3.4 | Подъем новых расходомеров Ду80 CL150 (Py16) с нулевой отметки на отм+9м | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
3.3.5 | Монтаж нового расходомера Ду80 CL150 (Ру16) | шт/кг за ед | 1/90 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х110, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 5/8" х110, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 1 |  | Материал подрядчика
3.3.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,2 |  | Материал подрядчика
4 | Замена ультразвукового расходомера 0100-FT-012G
4.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.14
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,22
4.2 | Демонтаж временной катушки Ду100 CL600 (Ру100) | шт/кг за ед | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
4.3 | Спуск временной катушки Ду100 CL600 (Py100) с отм+12м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 1/50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
4.4 | Подъем нового расходомера Ду100 CL600 (Py100) с нулевой отметки на отм+12м | шт/кг за ед | 1/70 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
4.5 | Монтаж нового расходомера Ду100 CL600 (Ру100) | шт/кг за ед | 1/70 | Прокладка АРМКО RJ DN100 CL600 Octagonal 5Cr-1/2Mo ASME B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
4.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.14 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 2.14 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,22 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,22 |  | Материал подрядчика
5 | Замена дифференциальных расходомеров 0100-FT-011A-G
5.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 15
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.6
5.2 | Монтаж заглушки Ду100 CL300 (Ру40) | шт | 14
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112
5.3 | Демонтаж диафграмм Ду100 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/10
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112
5.4 | Резка трубопровода Ду100 толщ 6,02мм. A333 Gr6 | стык | 14
5.5 | Монтаж фланцевых соединений Ду100 CL600 (Ру40) RF | шт | 14 | Фланец Ду100 CL600 RF SCH40 А350 LF2 CL1 | шт | 14 |  | Материал подрядчика
|  |  |  | Труба Ду100 SCH40 A333 Gr6 | м | 15 |  | Материал подрядчика
| Сварка стыков Ду100 толщи 6,02мм. А333.Gr6 | стык | 28 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 15 |  | Материал подрядчика
5.6 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду100 толщ.6,02мм | стык | 28
5.7 | Подъем нового расходомера Ду100 CL600 (Py100) с нулевой отметки на отм+12м | шт/кг за ед | 7/100 |  |  |  |  | кран 25тн. 8м/час-Подрядная организациядрядная организация
5.8 | Монтаж расходомеров Ду100 CL600 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN100 CL600 304 FG ASME B16.20 | шт | 14 |  | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112 | Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 11 |  | Материал подрядчика
5.9 | Демонтаж заглушки Ду100 CL300 (Ру40) | шт | 14
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112
5.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 15 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 15 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.6 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1.6 |  | Материал подрядчика
6 | Замена дифференциальных расходомера 0200-FT-028
6.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.92
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.43
6.2 | Демонтаж расходомера Ду150 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/150 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 24
6.3 | Монтаж нового расходомера Ду150 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/150 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN150 CL150 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 24 | Шпилька 3/4" х145, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
6.4 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.92 | Оцинкованная стали б=0,7 мм. | м2 | 3.92 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.43 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.43 |  | Материал подрядчика
7 | Замена буйкового уровномера 0100-LDB-003A/B
7.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6
7.2 | Демонтаж уровномера 0100-LDB-003A/B | шт/кг за ед | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Разболчивание фланцевого соединения Ду50 CL300 (Py40) | шт | 4
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32
7.3 | Спуск уровномера с отм+8м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн, 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
7.4 | Подъем нового уровномера с нулевой отметки на отм+8м | шт/кг за ед | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн, 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
7.5 | Монтаж уровномера 0100-LDB-003A/B | шт/кг за ед | 2/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Сболчивание фланцевого соединения Ду50 CL300 (Py40) | шт | 4 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 |  | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 |  | Материал подрядчика
7.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6 |  | Материал подрядчика
8 | Замена магнитострикционного уровномера 0200-LT-005
8.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6
8.2 | Демонтаж уровномера 0200-LT-005 | шт/кг за ед | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Разболчивание фланцевого соединения Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
8.3 | Спуск уровномера с отм+8м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн, 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
8.4 | Подъем нового уровномера с нулевой отметки на отм+8м | шт/кг за ед | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн, 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
8.5 | Монтаж уровномера 0200-LT-005 | шт/кг за ед | 1/120 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Сболчивание фланцевого соединения Ду50 CL300 (Py40) | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN50 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
8.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 5 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.6 |  | Материал подрядчика
9 | Замена отсекательных клапанов насосов Р-0216 0200-UV-020/021/022/023/025/026/027 | шт | 7
9.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов | м2 | 50 | наружные инвентарные леса П.О | м2 | 50 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
9.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 24.5
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 3.5
9.3 | Демонтаж защитного кожуха пневмопривода клапана | шт/кг за ед | 7/130 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 35
9.4 | Демонтаж клапана Ду350 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/365 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 1. 1/8" х195, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 280
9.5 | Монтаж нового клапана Ду350 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/365 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN350 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 1. 1/8" х195, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 280 | Шпилька 1. 1/8" х195, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 28 |  | Материал подрядчика
9.6 | Монтаж защитного кожуха пневмопривода клапана | шт/кг за ед | 7/130 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 5/8" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 35
9.7 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 24.5 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 24.5 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 3.5 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 3.5 |  | Материал подрядчика
9.10 | Демонтаж наружных инвентарных лесов | м2 | 50 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10 | Замена регулирующего клапана 0100-FV-111
10.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.3
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25
10.2 | Демонтаж клапана Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
10.3 | Спуск клапана Ду80 CL300 (Py40) с отм+8м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
10.4 | Подъем нового клапана Ду80 CL300 (Py40) с нулевой отметки на отм+8м | шт/кг за ед | 1/90 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.1,5м/час-Подрядная организациядрядная организация
10.5 | Монтаж клапана Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 1/90 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 |  | Материал подрядчика
10.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.3 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 2.3 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0.25 |  | Материал подрядчика
11 | Замена регулирующих клапанов 0100-FV-011A-G | шт | 7
11.1 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 16
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,4
11.2 | Демонтаж клапана Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112
11.3 | Спуск клапана Ду80 CL300 (Py40) с отм+9м на нулевую отметку | шт/кг за ед | 7/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.5м/час-Подрядная организациядрядная организация
11.4 | Подъем нового клапана Ду80 CL300 (Py40) с нулевой отметки на отм+9м | шт/кг за ед | 7/100 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25тн.5м/час-Подрядная организациядрядная организация
11.5 | Монтаж клапана Ду80 CL300 (Ру40) | шт/кг за ед | 7/100 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN80 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 14 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 112 | Шпилька 3/4" х120, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 11 |  | Материал подрядчика
11.6 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 16 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 16 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,4 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,4 |  | Материал подрядчика
12 | Замена клинового расходомера 0100-FT-006
12.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов на отм+16м | м2 | 12 | наружные инвентарные леса П.О | м2 | 12 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
12.2 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4,6
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56
12.3 | Демонтаж сужжающего устройства Ду250 | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Разболчивание фланцевого соединения Ду250 CL300 (Py40) | шт | 1
| Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
12.4 | Демонтаж фланцев Ду250 CL300 (Ру40) на отм+16м | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
| Резка трубопровода Ду273 толщ 9,27мм. A333 Gr6 | стык | 2
12.5 | Монтаж фланцев Ду250 CL300 (Ру40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Сварка стыков Ду273 толщи 9,27мм. А333.Gr6 | стык | 2 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 10 |  | Материал подрядчика
12.6 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду273 толщ.9,27мм | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.7 | Монтаж диафраммы Ду250 на отм+16м | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Сболчивание фланцевого соединения Ду250 CL300 (Py40) | шт | 1
12.8 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
12.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4,6 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 4,6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56 |  | Материал подрядчика
12.10 | Демонтаж наружных инвентарных лесов на отм+16м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
13 | Замена клинового расходомера 0100-FT-008
13.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов на отм+16м | м2 | 15 | наружные инвентарные леса П.О | м2 | 15 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4,6
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56
13.2 | Демонтаж сужжающего устройства Ду200 | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Разболчивание фланцевого соединения Ду200 CL300 (Py40) | шт | 1
| Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16
13.3 | Демонтаж фланцев Ду200 CL300 (Ру40) на отм+16м | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
| Резка трубопровода Ду219,1 толщ 8,18мм. A333 Gr6 | стык | 2
13.4 | Монтаж фланцев Ду200 CL300 (Ру40) | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Сварка стыков Ду219,1 толщ 8,18мм. A333 Gr6 | стык | 2 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 8 |  | Материал подрядчика
13.5 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду219,1 толщ 8,18мм. A333 Gr6 | стык | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.6 | Монтаж диафраммы Ду200 на отм+16м | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN200 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Сболчивание фланцевого соединения Ду200 CL300 (Py40) | шт | 1
13.7 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 16 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
13.8 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4,6 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 4,6 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 0,56 |  | Материал подрядчика
13.9 | Демонтаж наружных инвентарных лесов на отм+16м | м2 | 15 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
14 | Замена клинового расходомера 0100-FT-009. 0100-FT-010
14.1 | Монтаж наружных инвентарных лесов на отм+12м | м2 | 30 | наружные инвентарные леса П.О | м2 | 30 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 4м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 9,2
| Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,12
14.2 | Демонтаж сужжающего устройства Ду250 | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Разболчивание фланцевого соединения Ду250 CL300 (Py40) | шт | 2
| Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32
14.3 | Демонтаж фланцев Ду250 CL300 (Ру40) на отм+12м | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 4м/час-Подрядная организациядрядная организация
| Резка трубопровода Ду273 толщ 9,27мм. A333 Gr6 | стык | 4
14.4 | Монтаж фланцев Ду250 CL300 (Ру40) | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
| Сварка стыков Ду273 толщи 9,27мм. А333.Gr6 | стык | 4 | Электроды ОК 53.70 3.2мм | кг | 18 |  | Материал подрядчика
14.5 | Проведение цветной и ультразвуковой дефектоскопий Ду273 толщ.9,27мм | стык | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.6 | Монтаж диафраммы Ду250 на отм+12м | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GA DN250 CL300 304 FG ASME B16.20 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 4м/час-Подрядная организациядрядная организация/Материал подрядчика
| Сболчивание фланцевого соединения Ду250 CL300 (Py40) | шт | 2
14.7 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 32 | Шпилька 1" х210, с 2-мя гайками ASTM A193 Gr. B16 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал подрядчика
14.8 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
| Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 9,2 | Оцинкованная сталь б=0,7 мм. | м2 | 9,2 |  | Материал подрядчика
| Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 170 мм., с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,12 | Теплоизоляции МКРВ200, толщиной 130 мм с коэффициентом уплотнения 1,02 | м3 | 1,12 |  | Материал подрядчика
14.9 | Демонтаж наружных инвентарных лесов на отм+12м | м2 | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | кран 25т. 2м/час-Подрядная организациядрядная организация
2.Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров,разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности возDNха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования.
| Начальник ПГПН Абилхайров А.А |  |  | Ведущий инженер-механик УКК Тураров Д.К
| Начальник УКК Юнусов З.Р |  |  | Ведущий инженер-механик УКК |  | Куангалиев М.С
| Ведущий инженер ПКР ПГПН | Дик Д.С