## Дефктная ведомость УКК
Приложение №1 к технической спецификации
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на работы по модернизации системы аэрации R-0106 УКК ПГПН 2022 г.
№ п./п | Наименование работ | Объём работ |  | Необходимые материалы, запчасти |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подготовительные мероприятия | [6 empty] | Автотранспорт, леса , автокран, инструмент, СИЗ и СИЗОД, прожектора, газоанализаторы на содержание: H2S, O2,CO2 (при провед. ремонтных работ газоанализаторы должны быть у каждой бригады исполнителей), и приспособления Подрядная организация.
1.1 | Вскрытие люк-лаза Ду700 в R-0105 | шт. | 1
1.3 | Монтаж внутренних инвентарных лесов в R-0105, с отм + 39.680 м. до отм. + 44.680 м. (на высоту 5 000 мм.) | м2 | 420 | Инвентарные леса "СОЮЗ" | м2 | 220 | Подрядная организация | кран 100тн Подрядная организация - 4/час
1.4 | Монтаж внутренних инвентарных лесов в R-0106, с отм + 38.380 м. до отм. + 42.830 м. (на высоту 4 500 мм.) | м2 | 150 | Инвентарные леса "СОЮЗ" | м2 | 100 | Подрядная организация | кран 100тн Подрядная организация - 4/час
1.5 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов в R-0105, с отм + 39.680 м. до отм. + 44.680 м. (на высоту 5 000 мм.) | м2 | 220 |  |  |  | Подрядная организация
1.6 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов в R-0106, с отм + 38.380 м. до отм. + 42.830 м. (на высоту 4 500 мм.) | м2 | 100 |  |  |  | Подрядная организация
1.7 | Закрытие люк-лаза Ду700 в R-0105 | шт. | 1 | Прокладка СНП DN700, Cl.300 | шт. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2 | Монтаж нижнего распределительного кольца аэрации I602 внутри R-0106 | шт | 1 | Система аэрации в комплекте | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.1 | Изготовление и монтаж нижнего распределителя I602 внутри аппарата, отм. + 38.380 м. | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная организация
2.2 | Труба Ø 50х5,0 сталь S304 | п.м. | 2.83 | Труба Ø 50х5,0. сталь S304 | п.м. | 2.83 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.2.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 50х5,0 | стык | 4 |  |  |  | Подрядная организация
2.2.2 | Сварка стыков Ø 50х5,0 | стык/м2 | 4/0.8 |  |  |  | Подрядная организация
2.3 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 5.02 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 5.02 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.3.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 80х8,0 | стык | 4 |  |  |  | Подрядная организация
2.3.2 | Сварка стыков Ø 80х8,0 | стык/м2 | 4/1,2 |  |  |  | Подрядная организация
2.4 | Переход К 100-50 сталь S304 | шт. | 1 | Переход К 100-50 сталь S304 | шт. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.4.1 | Чистка мест сврки шлифвашинкой Ø 50х5,0 | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организация
2.4.2 | Сварка стыков Ø 50х5,0 | стык/м2 | 1/0.2 |  |  |  | Подрядная организация
2.4.3 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 100х8,0 | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организация
2.4.4 | Сварка стыков Ø 100х8,0 | стык/м2 | 1/0.35 |  |  |  | Подрядная организация
2.5 | Тройник 100-100-80 сталь S304 | шт. | 1 | Тройник 100-100-80 сталь S304 | шт. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.5.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 100х8,0 | стык | 1 | Пропан/кислород | кг/м3 | 12,4/43,7 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.5.2 | Сварка стыков Ø 100х8,0 | стык/м2 | 1/0.35 |  |  |  | Подрядная организация
2.5.3 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 80х8,0 | стык | 1 |  |  |  | Подрядная организация
2.5.4 | Сварка стыков Ø 80х8,0 | стык/м2 | 1/0.3 |  |  |  | Подрядная организация
2.6 | Труба Ø 100х8,0 сталь S304 | п.м. | 1.2 | Труба Ø 100х8,0 сталь S304 | п.м. | 1.2 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.6.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 100х8,0 | стык | 1 | Фланец DN100, Cl.600 сталь S304 | шт. | 2 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.6.2 | Сварка стыков Ø 100х8,0 | стык/м2 | 1/0.3 |  |  |  | Подрядная организация
2.7 | Приварка штуцера к аппарату | шт. | 1 | Штуцер Ø 250х12,0 | шт. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.7.1 | Вырез отверстия в корпусе аппарата Ø250 | шт. | 1 | Круг отрезной 180х2,5х22 | шт. | 6 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.7.2 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 250х12,0 | стык | 1 | Круг зачистной 180х6х22 | шт. | 16 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.7.3 | Сварка стыков Ø 250х12,0 | стык/м2 | 1/0.8 | Электрод ОК 92.45 Ø2,5 мм. | кг. | 25 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3 | Монтаж верхнего распределительного кольца аэрации I625 внутри R-0106 | шт. | 1 | Система аэрации в комплекте | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.1 | Изготовление и монтаж нижнего распределителя I602 внутри аппарата, отм. + 42.830 м. | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная организация | кран 100тн Подрядная организация - 4/час
3.2 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 2.83 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 5.02 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.2.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 80х8,0 | стык | 4 |  |  |  | Подрядная организация
3.2.2 | Сварка стыков Ø 80х8,0 | стык/м2 | 4/1,2 |  |  |  | Подрядная организация
3.3 | Тройник 80-80-80 сталь S304 | шт. | 1 | Тройник 100-100-80 сталь S304 | шт. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.3.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 80х8,0 | стык | 1 | Пропан/кислород | кг/м3 | 12,4/43,7 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.3.2 | Сварка стыков Ø 80х8,0 | стык/м2 | 1/0.35 |  |  |  | Подрядная организация
3.4 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 1.2 | Труба Ø 80х8,0 сталь S304 | п.м. | 1.2 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.4.1 | Чистка мест сварки шлифвашинкой Ø 80х8,0 | стык | 1 | Фланец DN80, Cl.600 сталь S304 | шт. | 2 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
3.4.2 | Сварка стыков Ø 80х8,0 | стык/м2 | 1/0.3 | Круг отрезной 180х2,5х22 | шт. | 4 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
|  |  |  | Круг зачистной 180х6х22 | шт. | 12 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
|  |  |  | Электрод ОК 92.45 Ø2,5 мм. | кг. | 15 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
|  |  |  | Электрод ОК 92.45 Ø3,2 мм. | кг. | 30 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4 | Монтаж коллекторов подвода технического воздуха к I602, I625 | шт. | 1
4.1 | Изготовление и монтаж трубопровода с отм. +9,6 м. на отм. +42,830 м. | [5 empty] | Подрядная организация | кран 100тн Подрядная организация - 4/час
4.2 | Труба Ø 273х10, Ст.20 | п.м/кг | 1/52,3 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 10705-80 273х10, Ст.20 | п.м/кг | 1/52,3 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.2.1 | Отвод 273х10,0, Ст.20 | шт./кг. | 1/39,4 | Отводы крутоизогнутые 90° ∅273х10,0 Ст.20 | шт./кг. | 1/39,4 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.2.2 | Тройник 273-273 | шт./кг. | 1/31,1 | Тройник стальной бесшойный ∅273x8,0-273x8,0 | шт./кг. | 1/31,1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.2.3 | Переход К 250-250 | шт./кг. | 1/10,2 | Переход стальной бесшовный К273х10,0-159х6,0 | шт./кг. | 1/10,2 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.2.4 | Количество стыков Ø 273х10, Ст.20 | шт. | 8 |  |  |  | Подрядная организация
4.3 | Труба 159х8,0, Ст.20 | п.м/кг | 80/2 920,0 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 10705-80 159х7,0, Ст.20 | п.м/кг | 80/2 920,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.1 | Отвод Г90 159х8,0, Ст.20 | шт./кг. | 25/262,5 | Отводы крутоизогнутые 90° ∅159х8,0 Ст.20 | шт./кг. | 25/262,5 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.2 | Отвод Г45 159х8,0, Ст.20 | шт./кг. | 1/5,3 | Отводы крутоизогнутые 45° ∅159х8,0 Ст.20 | шт./кг. | 1/5,3 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.3 | Задвижка Ду150-16 | компл. | 3 | ЗКЛ2-150-16нж, DN150 PN 16 кгс/см² | компл. | 3 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.4 | КОП 150-16 | компл. | 1 | Клапан обратный поворотный Ст20Л с фланцевым присоединением, в комплекте с ответными фланцами, крепежами и прокладками Ду150 Ру16 | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.5 | ПК 150-100 | шт./кг. | 5/18,5 | Переход стальной бесшовный К159х10,0-108х6,0 | шт./кг. | 5/18,5 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.6 | Тройник 150-150-100 | шт./кг. | 3/42,6 | Тройник стальной бесшойный ∅159x8,0-108x6,0 | шт./кг. | 3/42,6 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.3.7 | Количество стыков Ø 159х8,0, Ст.20 | шт. | 68 |  |  |  | Подрядная организация
4.4 | Труба 108х6,0, Ст.20 | п.м/кг | 30/453,0 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 10705-80 108х6,0, Ст.20 | п.м/кг | 30/453,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.4.1 | Отвод Г90 108х6,0 | шт./кг. | 10/38,0 | Отводы крутоизогнутые 90° ∅108х6,0 Ст.20 | шт./кг. | 10/38,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.4.2 | Регулирующий клапан Ду100 | компл. | 1 | Регулирующий клапан мембранно-пружинный с фланцевым присоединением, в комплекте с ответными фланцами, крепежами и прокладками Ду100 | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.4.3 | Расходомер Ду100 | компл. | 1 | Расходомер электронный вихревой с фланцевым присоединением, в комплекте с ответными фланцами, крепежами и прокладками Ду100 | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.4.4 | Задвижка Ду 100-16 | компл. | 1 | ЗКЛ2-100-16нж, DN100 PN 16 кгс/см² | компл. | 1 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.4.5 | Количество стыков Ø 108х6,0, Ст.20 | шт. | 48 |  |  |  | Подрядная организация
4.5 | Труба 89х6,0, Ст.20 | п.м/кг | 0,3/3,7 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 10705-80 89х6,0, Ст.20 | п.м/кг | 0,3/3,7 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.5.1 | ПК 100-80 | шт./кг. | 1/6,3 | Переход стальной бесшовный К108х6,0-89х6,0 | шт./кг. | 1/6,3 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.5.2 | Воздушники Ду20 | шт./кг. | 12/42,0 | Клапан запорной стальной муфтовый из Ст20 Ду20 Ру160 15с57нж | шт./кг. | 12/42,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.5.3 | Количество стыков Ø 89х6,0, Ст.20 | шт. | 5 |  |  |  | Подрядная организация
4.5.4 | Количество стыков Ø 20х2,5,0, Ст.20 | шт. | 12 |  |  |  | Подрядная организация
4.6 | Монтаж опор трубопроводных | [5 empty] | Подрядная организация
4.6.1 | ОПП -150 | шт./кг. | 13/26,0 | Опоры подвижные ОПП2-100.159 | шт./кг. | 13/26,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.6.2 | ОПП - 100 | шт./кг. | 5/8,0 | Опоры подвижные ОПП2-100.108 | шт./кг. | 5/8,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.7 | Изоляция трубопрводов | [5 empty] | Подрядная организация
4.7.1 | Минераловатные маты б=25мм | м3/кг. | 2/200 | Минераловатные маты б=25мм | м3/кг. | 2/200 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.7.2 | Оцинкованная сталь б=0,7мм | м2/кг. | 70/385,7 | Оцинкованная сталь б=0,7мм | м2/кг. | 70/385,7 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
4.8 | Антикоррозионная защита трубопроводов |  |  | Краска ГФ-021 (грунтовка) | м2/кг. | 53/17,5 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
|  |  |  | Краска ПФ-115 за 2 раза | м2/кг. | 106/35,0 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
|  |  |  | Электроды Э-42А | кг. | 58 | Подрядная организация | Материал Исполнителя
2.Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов, конвейеров,разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности возDNха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования.